
РОССИЯ

АО «Полаир-Недвижимость»
МАШИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ

МОНОБЛОЧНАЯ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
                                    [image: image1.png]ERL




   Декларация о соответствии ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»: 
    ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.В.32806/21 действительна по 05.09.2026.
Ваши отзывы по работе изделия просим направлять по адресу: 

АО «Полаир-Недвижимость»

425000, Россия, Марий Эл, г. Волжск, Промбаза, 1
тел.8 (8362) 23-25-06

kachestvo@ polair.com
http://www.polair.com
Производственная база: АО «Полаир-Недвижимость»

425000, Россия, Марий Эл, г. Волжск, Промбаза, 1

тел.8 (8362) 23-25-06

                                                          СОДЕРЖАНИЕ

                                             

                                                                  Стр.

 Введение                                                                                  

 1.  Описание и работа изделия                                                           

 1.1. Назначение изделия






                       3 

 1.2. Технические данные







            3

 1.3. Устройство и работа изделия






            3

 2.   Паспортные данные

 2.1. Комплектность поставки






            14                

 2.2. Свидетельство о приемке







 14
 2.3. Гарантия изготовителя 







 15        

 3.   Использование по назначению

 3.1. Общие указания







            16
 3.2. Меры безопасности







            16
 3.3. Правила монтажа







            17
 3.4. Порядок работы







            18
 3.5. Возможные неисправности и способы их устранения


            18
 3.6. Правила хранения







            19
 3.7. Транспортирование







            19
 3.8. Рекомендации по удалению и утилизации отходов и защите 

        окружающей среды                                                                                                   20
 4.   Техническое обслуживание

 4.1. Общие указания 








 20
 5.    Приложения

 5.1. Приложение А. Установка машины 121, 221 серии




 21
 5.1. Приложение Б. Установка машины 330 серии




 22
 5.2. Приложение В. Рекомендации по подбору холодильных машин
                        25
 5.3. Приложение Г. Акт пуска в эксплуатацию (образец)



 29
 5.4. Приложение Д. Акт технического состояния (образец)


             30 

 5.5. Приложение С. Описание процесса программирования (прилагается)

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее "Руководство по эксплуатации" предназначено для ознакомления 

с устройством, правилами эксплуатации холодильной машины.

Монтаж, пуско-наладочные работы и техническое обслуживание машины имеют право производить фирменные центры по техническому сервису оборудования, а также другие организации и предприятия, осуществляющие технический сервис оборудования по поручению   производителя.


Настоящее Руководство включает в себя паспортные данные.

Внимание!  Перед пуском изделия в работу следует внимательно 


ознакомиться с настоящим Руководством по эксплуатации.

Информацию с Вашими замечаниями или предложениями по работе торгово-холодильного оборудования POLAIR Вы можете направить производителю по адресу:

АО «Полаир-Недвижимость» 425000, Россия, Марий Эл, г. Волжск, Промбаза, 1

тел.8 (8362) 23-25-06

 kachestvo@polair.com, http://www.polair.com
           1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

1.1. Назначение изделия

Машины холодильные моноблочные (далее "машины") среднетемпературные (тип ММ…) и низкотемпературные (тип МВ…) предназначены для создания холода в торговом холодильном оборудовании по ГОСТ 23833-95.

Машины изготовлены в климатическом исполнении "У2" для работы в условиях окружающего воздуха:

- при температуре от +10 до +32°С и относительной влажности от 80 до 40 % соответственно - линейка STANDARD (S);

- при температуре не ниже минус 30°С до +32 (С - уличный вариант (U).

1.2. Технические данные

Основные технические характеристики машин представлены в табл.1. 

Температура во внутреннем объеме, создаваемая машинами типов:

ММ … от минус 5 до +5 (С; (от минус 5 (С до +10 (С -  по согласованию с потребителем) 
МВ … не выше минус 18 (С (от минус 18 (С до минус 25 (С -  по согласованию с потребителем)
Применяемый хладагент – R404А (R125-44%/R134а-4%/R143а-52%), 


1.3. Устройство и работа изделия


Холодильная машина (Рис.1,2,3) состоит из компрессора, конденсатора, фильтра-осушителя, испарителя, докипателя, реле давления и блока управления.

На щитке блока управления находятся:

– выключатель с подсветкой;

– электронный регулятор температуры.
Регулирование температуры воздуха в охлаждаемом объеме и автоматическое поддержание заданной температуры в пределах дифференциала производится с помощью электронного регулятора температуры (контроллера), датчик которого размещен внутри охлаждаемого объема.

Машина оснащена системой автоматического оттаивания снеговой «шубы» на испарителе с помощью электрических нагревательных элементов с последующим выпариванием образующейся влаги.                                                      

Все элементы гидросистемы холодильной машины соединены герметично.                                                       
Таблица 1. Технические характеристики холодильных машин.  
	Тип машины

	Наименование параметров

	
	Холодо-

произ-водите

льность

Вт,

не менее
	Номи-

наль-ный ток, А


	Потреб-

ляемая

мощ-ность, Вт,

не более
	Расход

эл.эергии за сутки. кВт.ч,

не более
	Система

эл.питания
	Габаритные

размеры, мм

L x B x H
	Рекомендуемая доза

заправки

хладагентом, (R404A)

г.
	Масса, кг

	
	
	
	
	
	1
	2
	
	
	

	Среднетемпературные

	ММ109S
	836
	3,0
	600
	10
	+
	
	807х490х704
	620
	50

	ММ111S
	893
	3,8
	760
	12
	+
	
	807х490х704
	580
	50

	ММ113S
	1073
	4,9
	1000
	15
	+
	
	807х490х704
	590
	58

	ММ115S
	1191
	5,8
	1180
	18
	+
	
	807х490х704
	590
	58

	ММ218S
	1609
	6,0
	1220
	19
	+
	
	807х790х704
	930
	71

	ММ222S
	1918
	3,7
	1700
	26
	
	+
	807х790х704
	950
	72

	ММ226S
	2154
	4,8
	2200
	28
	
	+
	807х790х704
	860
	72

	ММ232S
	3095
	6,6
	3000
	36
	
	+
	807х790х704
	840
	90

	MM337S
	3307*
	4,7
	2150
	35
	
	+
	952x790x795
	1620
	96

	MM342S
	3726*
	6,8
	3100
	45
	
	+
	952x790x795
	1780
	97

	Низкотемпературные

	МВ108S
	807
	4,8
	1000
	17
	+
	
	827х490х704
	750
	55

	МВ109S
	935
	5,8
	1200
	25
	+
	
	827х490х704
	510
	56

	МВ211S
	1263
	6,3
	1300
	26
	+
	
	827х790х704
	800
	73

	МВ214S
	1485
	3,9  
	1700
	27
	
	+
	827х790х704
	900
	82

	МВ216S
	1709
	4,8
	2100
	30
	
	+
	827х790х704
	900
	83

	MB220S
	2050
	5,0
	2200
	32
	
	+
	827х790х704
	840
	90

	MB328S
	2660*
	5,2
	2300
	30
	
	+
	972x790x795
	1700
	96

	MB331S
	3070*
	7,3
	3200
	40
	
	+
	972x790x795
	1500
	112


Примечание:
1. Расход электроэнергии – при температуре окружающей среды 26°С. (для машин типа ММ значения указаны при 0°С во внутреннем объеме камеры; для машин типа МВ значения указаны при минус 18°С во внутреннем объеме камеры)
2. Масса заправки хладагента указывается в табличке технических данных, закрепленной на боковой стороне машины.
3. Система эл. питания: 1 – 1/N/PE  230B 50Гц, 2 – 3/N/PE 400В 50Гц 
 (допускаемое отклонение от +10 до минус 15% от номинального).

4.  Рекомендации по подбору среднетемпературных и низкотемпературных холодильных машин в зависимости от объема камеры с учетом внешних температур см. Приложение В.
      * Холодопроизводительность получена при температуре окружающей среды +32°С и температуре 

         внутри камеры +5°С для среднетемпературных моноблоков и при температуре окружающей среды
          +32°С и температуре внутри камеры минус 12°С для низкотемпературных моноблоков.
[image: image2.jpg]BaTapesa
vcnapurens

Komnpeccop

OUNLTP )
ocylwnTens

@ N\ Tennousonayusa

Bnok
ynpaeneHus

KoHTponnep

BaTapesa
KOHAeHcaTopa




 
[image: image3.jpg]704

490

807(827%)

412

300

80(100%)

315

420





 * - Низкотемпературные холодильные машины
Рис.1 Общий вид и габаритные размеры холодильной машины
 (моноблока) 121 серии:
[image: image4.jpg]BaTtapes
vcnaputens

Komnpeccop

dunbTp
ocyluTens

Hokunatenb

Tennousonsayus

Brok
ynpasneHus

KoHTponnep

BaTtapes
KoHAeHcaTopa




[image: image5.jpg]704

790

807(827%)

ﬁﬁj

315

412
<

[ o

3
T 0
|1 80¢100%

IS

8

5





 
* Низкотемпературные холодильные машины
Рис.2 Общий вид холодильной машины (моноблока) 221 серии:
[image: image6.jpg]Batapes
ncnapuTens

Pene
faBneHus

dunbTp
ocylmTenb

Tennonsonayus

Brok ynpaenexus

BuikntovaTens
€ NoAcBe TKOI

KonTponnep

BaTtapes
KoHAeHcaTopa





Рис.3 Общий вид холодильной машины (моноблока) 330 серии:
[image: image7.jpg]795

790

952(9727)

417 455
g
(1007)
-
g
s e ]
b et





                 * Низкотемпературные холодильные машины
Рис.4 Габаритный чертёж холодильной машины (моноблока) 330 серии:
Холодильная машина (моноблок) должна подключаться к силовой сети через автоматический выключатель. Для пуска моноблока в работу необходимо включить выключатель QG или нажать на клавишу ON/OFF клавиатуры КВ, при этом подается напряжение на электронный регулятор температуры (контроллер), который производит автоматическую регулировку температуры в охлаждаемом объеме и управляет процессом оттаивания (см. Приложение С).

Внимание! При использовании дистанционной клавиатуры нагрузки электронного регулятора всегда запитаны и находятся под напряжением, даже если моноблок находится в режиме ожидания (OFF на дисплее).

Уличный вариант моноблока не рекомендуется эксплуатировать при температуре ниже минус 30(С. Настройка прессостата – уставка 14 bar, диф. 3 bar. При длительном перерыве в работе при пониженной температуре окружающей среды необходимо сначала включить автоматический выключатель QMT, а по истечение 7 – 8 часов (время прогрева картера компрессора), включить выключатель QG. 
ВНИМАНИЕ!  Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в электрическую схему незначительные изменения, не ухудшающие его работу, без дополнительного уведомления потребителя.


Описание электрической схемы
Схема электрическая принципиальная приведена на рис. 5-12
ПЕРЕЧЕНЬ ОБОЗНАЧЕНИЙ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЕ:   

          А1     - регулятор электронный

          QG     - выключатель с подсветкой

         MC     - электродвигатель компрессора

       MVC     - электродвигатель вентилятора конденсатора

       MVE     - электродвигатель вентилятора испарителя

         Q2      - выключатель освещения

       HLC      - лампа освещения охлаждаемого объема

       R1          - датчик температуры охлаждаемого объема

       R2         - датчик температуры батареи испарителя

          K1      - пускатель магнитный компрессора

          К3      - пусковое реле компрессора

        Сr, Cs       -  конденсатор (рабочий, пусковой)
        ТR1*    - термостат (на температуру +5°С)

          ES     - ТЭН оттаивания батареи испарителя

          EB     - ТЭН поддона
          ЕС*    - подогрев блока управления

       ЕМС*    - подогрев компрессора

       ЕSC      - ПЭН трубки слива
         РМ      - реле высокого давления

         SD      - клеммник сборный

          КВ      - клавиатура дистанционная

        SP1*   - прессостат (уставка 14 bar, диф. 3 bar). 
 * - для машин, работающих при пониженной температуре окружающего воздуха;
[image: image8.jpg]Puc.1 (TpexcasHoe nutaHue) Puc.2 (ogHotpazHoe nwra|1me)
ocTankHoe cM. puc.

e 1/NJPE 230B 50y
HLC
A1 EV3B23
3/N/PE 400B 50ry .
I 4] [2[1] [5[3] [e[opz |& PELN
I
PELIL2L3N D [5]i a A
H ' . 2 | 9G : n
. . 40 Y —
! A
' I 24
" hsls | 214 2/5 K1C 1 t4R2 |
| ! LT 11 s
I ! — 1
1 ! D ! K1
! i g |6
1 H :
i ! r
| ! |
1 ! |
| ! EsC | BT Tilycs
1 1 L Ci
1 : sD | L7 Zhen
1 —1
! i I M
| ! 1
1 i 1
! 1
| @
Empne Ros s doe

1.Ha monobnokax 1 TuNnopasmepa an.Asuratenu seHtTunAtTopa MVC u MVE no 1 wr.
2.Pene paBnexua PM Tonbko Ha MOHOGNOKax 2 TMNopa3Mepa Kopnyca.




Рис.5. Схема электрическая принципиальная машины холодильной
     линейки STANDARD (индекс S).
[image: image9.jpg]Puc.1 (TpexdasHoe nutaue) Puc.2 (oaHodasHoe nuTaHue)

ocTanbHoe cm. puc.1

1/N/PE 230B 50Ty

A1 EV3B23

3/N/PE 400B 50Ty 4] |2[1] [5[3] [s[10[i1{12]
PEL1L2L3 N
AA A

)™
el
a
°
m
-
4

1M

M _ 12 | 9¢

A
1
1
1
1 2/4
1
1
1
1
1
1
1

1. Ha MmoHo6nokax 1 TMNopa3Mepa an.ABuratenyu BeHTunATopa MVC n MVE no 1 wT.
2. Pene gaBneHua PM Tonbko Ha MoHo6rnokax 2 Tunopasmepa Kopnyca.




Рис.6. Схема электрическая принципиальная машины холодильной
     линейки STANDARD уличные (индекс SU).

[image: image10.jpg]Puc.1. (TpexdpasHoe nuTaHue)

Puc.2 (opHodasHoe nuTaHNe)
oCTarnbHOe CM. pc.1

3INJPE 400B 50y A1 EVJS204N9 1 ;:/PELZ;OB 50rL, A1
PF'-“-Z'-“‘ EH LT INC T T T T T TRl T TRa[ T TIKg T T wS[ KN F12B[ A+ B-JeND] Ji[T2] B[R] 57 8] ¢ ¢ %]
R1 R2 PM|,

1|35

2|4(6

MC
3

@

[ R

A+
EVJK204XX

[ B-T[GND

KB

1.Ha MoHoGROKax 1 TMNOpa3Mepa In.ABUraTenu seHTunaTopa MVC n MVE no 1 wr.
2.Pene paBneHns PM Tonbko Ha MOHOOGNOKax 2 TUNnopasmMmepa Kopnyca.

K1

ey
3
B






Рис.7. Схема электрическая принципиальная машины холодильной

линейки STANDARD с выносной клавиатурой (индекс SD).

[image: image11.jpg]Puc.1. (TpexdrazHoe nuTaHue) Puc.2 (oaHod azHoe NuTaHKe)
ocTankHoe cM. puc.1

1/N/PE 2308 507 A
3/NIPE 4008 50ru At EWIS204N9 II,E/ N "
PEL1LZL3 N H Ll v w2 | [k4l K3 [K3]_KoN] F12B] A+ B-]oND] [ 2] 3] [4] _[5] [ +

T A

HLC |
: ) R1 R2 Ml

&)
| % 5 |® q o 2 ] fs
| | e | | NN ARRS

T - - EVJK204XX | °
11] 3]s TR1 sP1 | ® |
| K1 o b P1 A1 0 0 | |
|2|4|6 2 4% 17%2 573 | |
[T}
| G I [5lks TthES
| g 13 | : 14| [2H
K1 A |ES|EB|ESC ]
| i A | | Mc
| sb[g B | | —\(}?5
| MVe MVE | | @
| @ | I S
| @ |
& . Tl o |
3 t—

pre M D e B S Tl

1.Ha moHoGnokax 1 TUNopasmMepa 3n.ABurarenu BeHtunatopa MVC u MVE no 1 wr.
2.Pene gaeneHua PM TonbKo HA MOHOOMNOKAX 2 TUNOpazMepa Kopnvceca.





Рис.8. Схема электрическая принципиальная машины холодильной

линейки STANDARD с дистанционной клавиатурой уличные (индекс SDU).
[image: image12.jpg]Q2

I

=}
HLC
A=)

3/N/PE 400B 50Ty " —
tQ
PELIL2L3N gp[3
6] SD ANAL
i 11 12 | QG ; 5 6 [10[11[12] R1
5 i
74 25
1]3|5 sl
K1 K1 10]sD
2|4]6 14 |
PM
sp[9 sD[7 ]
mve [ 257 mve [ 52 Es1| Es2 Esc
) @
o @ @ 1]so
T
M 2[3— Ly
@ I |
| I

WH]





Рис.9 Схема электрическая принципиальная моноблоков MM3...S, MB3...S.
[image: image13.jpg]3/N/PE 400B 50y A1 EV3B23
tQ
PEL1L2L3 N
a 27 5|3 s 1oz
4 1 1M 112 |QG il
. Te 7
a2 ia 205
sp [f———
1|35 2 13\ k1 A
K1 @HLC K1 fgsp
2| 4|6 LTJ 1 !
sp[6 B
PM r
sp[9 sD[7
) |-
TR SP1 mve [ 251 | mve| JS5? ES1| Es2| EsC
1
L 5 HS e @‘ 1>
j oHge 172 513 sD 1] sD
Mc O OF O T3y Ly ] I
M EC = ! |
3~ @ | |
| |
. .






Рис.10 Схема электрическая принципиальная моноблоков MM3...SU, MB3...SU.
[image: image14.jpg]A1 EVJS204N9
3/N/PE 400B 50ry
PEL1L2L3 N TN K2 K| k5[ | [K3] [k3N] [F12B[ A+] B-]GND BIOEE
t HLC
1 &) R2 PM
[A )
sp | sp >
5 6 e o
| FI2B[[A+][ B-] [GhDl NN
EVJK204XX
3|s spfio sp[7 .
K1 A
2(4(s s KTl
K1 B
u HH 8
Es1| Es2 EsC
sD
c1
Mve o1
(73
: 1 @ @ MVE
sD
12[3 —1 |





Рис.11 Схема электрическая принципиальная моноблоков

МM3...SD, МB3...SD

[image: image15.jpg]A1 EVJS204N9
3/N/PE 400B 50Ty
PEL1L2L3 N I I v k2 ka ks] | [k3[ [Kan]fr128]A+] B-]GND 3[ Ja] 5
1 HLC
| = R2 PM
| ] [AN=sd}
| sD € el ?
sD F12B[A+] [ B-] [GAD] N~ -
[J 5 EVJK204XX
1]3]5 sD 10 sD L7 KB
K1 4
2|4|e
5 He
=
H He bz
EC -





Рис.12 Схема электрическая принципиальная моноблоков
МM3...SDU, МB3...SDU
2. ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

2.1. Комплектность поставки
В комплект поставки входит машина холодильная моноблочная 

и вместе с ней следующие эксплуатационные документы, съемные детали и сборочные единицы:

Таблица 2.  Комплектность.
	Наименование
	              Количество, шт.  

	
	Типоразмер 1
	Типоразмер 2
	Типоразмер 3


 1.Руководство по эксплуатации 

    1


1

        1
 2.Кронштейн навески
    


    1


1 

        1
 3.Трубка слива




    1


1

        1
 4.Уплотнение изолоновое, м


   1,5

         2,1    

       2,5
 5.Светильник светодиодный


    1


1 

        1
 6.Выключатель освещения


    1


1 
 
        1
 7.Винт самонарезающий 4,0х13 

    5


8    

        8
 8.Винт самонарезающий 4,0х16 

    5 


5 

        5
 9.Винт самонарезающий 4,0х25

   10


16

       16
10.Нащельник ПВХ с липким слоем 80мм       1,4м                    1,7м

       2м
2.2. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Машина холодильная моноблочная типа ___________заводской номер______

соответствует техническим условиям ТУ 28.25.13-018-66486978-2021
 (взамен ТУ 107-2007 ИТВН 701411.000) и признана годной для эксплуатации.

      Дата выпуска________________20       г.
      Ответственный за приемку____________________

                             


         (подпись)
М.П
  2.3. Гарантия изготовителя
Изготовитель гарантирует соответствие холодильной машины требованиям технических условий 28.25.13-018-66486978-2021 (ТУ107-2007 ИТВН 701411.000) "Машины холодильные моноблочные. Технические условия" при соблюдении условий и правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации, установленных в "Руководстве по эксплуатации".

· Гарантийный срок хранения машины холодильной ТМ POLAIR составляет 6 (шесть) месяцев с момента производства. 

· Гарантийный срок эксплуатации машины холодильной ТМ POLAIR составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня изготовления. При отсутствии у потребителя оформленного акта пуска в эксплуатацию (приложение Г) гарантийный срок исчисляется в соответствии со статьей 471 Гражданского кодекса Российской Федерации, но не более 18-ти месяцев с момента производства.

· Расширенный Гарантийный срок эксплуатации машины холодильной ТМ POLAIR составляет 18 (восемнадцать) месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию, при условии проведения пуско-наладочных работ представителями Продавца, наличия оформленного Гарантийного талона и Акта пуска в эксплуатацию (образец в Приложении Г), а также регистрации изделия на сервисном портале http://garant.polair.com/, но не более 24 (двадцати четырех) месяцев с момента производства.

Гарантия действительна при наличии следующих документов:

- подтверждающих дату и факт приобретения;

- гарантийного талона;

- руководства по эксплуатации;

- акта пуска в эксплуатацию (образец в Приложении Г).

           Гарантийные обязательства предоставляются только сервисными центрами Продавца или другими организациями, уполномоченными Производителем.

           Подробные условия гарантийных обязательств изложены в Гарантийном талоне.
           В случае возникновения вопросов касающихся исполнения обязательств по гарантийному ремонту, Вы можете обратиться за информационной поддержкой в единую сервисную службу компании АО «Полаир-Недвижимость», 425000, Россия, Марий Эл, г.Волжск, Промбаза, тел.8 (8362) 23-25-06, e-mail: service@polair.com 
Гарантийные обязательства не распространяются:
- на периодическое техническое и другое сервисное обслуживание изделий (транспортировку, монтаж, установку, ввод в эксплуатацию, очистку, регулировку, настройку, проверку параметров, смазку и т.п.);

- на работы по модернизации, усовершенствованию, внесению конструктивных изменений и адаптации изделия, с целью расширения сферы его применения, указанной в Руководстве по эксплуатации;

- на неисправности любых источников освещения, в том числе сигнальных и светодиодных, на элементы питания, аккумуляторы, предохранители, стеклопакеты, наклейки с дизайном, полки, регулировочные ножки, ручки и другие быстроизнашивающиеся детали изделия, которые подвержены естественному неизбежному износу в процессе эксплуатации;

- по истечению срока гарантийной эксплуатации.

Гарантийные обязательства не предоставляются, если причиной неисправности изделия являются:
- механические повреждения любых деталей изделия (скол, трещина, вмятина, царапина, обрыв труб и т.п.);

- воздействие химически агрессивных веществ, чрезмерно высоких или низких температур, чрезмерно высокой влажности и запыленности;

- любое вмешательство в работу изделия, в том числе установка, монтаж, подключение и попытка выполнения ремонта, лицами неуполномоченными Продавцом или Производителем;

- отклонение стандартных параметров электросети (отклонение частоты тока от номинальной – более 0,5%, выход напряжения за пределы диапазона 230В + 10%, - 15% для однофазных холодильных машин и 400В + 10%, - 15% для трехфазных);
- несоблюдения правил хранения, транспортировки, монтажа, установки и эксплуатации изделий, указанных в Руководстве по эксплуатации, в том числе использования изделий не по назначению;

- отсутствия, неразборчивости или изменения заводского номера изделия;

- воздействие внешних сил по не зависящим от производителя причинам (стихийные бедствия, пожар, попадание в рабочие агрегаты и приборы посторонних предметов, жидкостей, животных или насекомых).

          Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию или технологию изготовления необходимые изменения, которые при этом не влекут за собой обязательств по изменению или улучшению ранее выпущенных изделий.

          Данные гарантийные обязательства не ограничивают определённые законом права Покупателей.

          По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием и приобретением запасных частей просьба обращаться в уполномоченные организации (к Поставщикам или Продавцам) и их сервисные центры.
          Информацию с Вашими замечаниями или предложениями по работе изделий ТМ POLAIR Вы можете направить по адресу: АО «Полаир-Недвижимость»,
425000, Россия, Марий Эл, г. Волжск, Промбаза, 1тел.8 (8362) 23-25-06 

e-mail: kachestvo@polair.com, 
сайт: http://www.polair.com
   3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

3.1. Общие указания
В инструкции по эксплуатации излагаются сведения, необходимые для правильной эксплуатации и технического обслуживания холодильной машины в период ее прямого использования.

Продолжительность срока службы машины и безопасность ее в работе зависит от соблюдения правил эксплуатации. 

Внимание! Моноблочная холодильная машина должна использоваться в составе соответствующей теплоизолирующей холодильной камеры (торговая марка «POLAIR») для хранения предварительно охлажденных (замороженных) пищевых продуктов.

В случае использования машины по другому назначению (термообработка продуктов, установка на камеру объемом, отличным от рекомендуемого, и т.д.) необходимо проконсультироваться с производителем.

3.2. Меры безопасности
Изделие удовлетворяет требованиям безопасности согласно «Техническому регламенту Таможенного Союза ТР ТС 004/ 2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (Решение № 768 от 16.08.2011 комиссии Таможенного Союза), Техническому регламенту  Таможенного Союза ТР ТС 010/ 2011 «О безопасности машин и оборудования (Решение № 823 от 18.10.2011 комиссии Таможенного Союза), Техническому Регламенту  ТР ТС 020/ 2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» (Решение № 789 от 09.12.2011 комиссии Таможенного Союза), а также  ГОСТ 23833-95, ГОСТ IEC 60335-2-24-2016, Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.2.233-2012(идентичен ISO 5149-1993)
По способу защиты человека от поражения электрическим током изделие относится к I классу защиты по ГОСТ МЭК 60335-1-2015.

Степень защиты оборудования, обеспечиваемая оболочками, IP20.

Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании изделия лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с изделием.
           ВНИМАНИЕ! Изделие должно быть подключено к питающей сети через УЗО с номинальным током 16А и номинальным отключающим дифференциальным током 30 mA и через автоматический выключатель с номинальным током для машин: 1 типоразмера корпуса – 6,3 А, 2 типоразмера корпуса – 10 А. Выключатель должен отключать все полюса питания и иметь зазор между контактами в отключенном состоянии не менее 3мм.
Заземляющий провод кабеля питания желто-зеленого цвета или имеющий отличительную маркировку необходимо соединить с контуром заземления.
            ВНИМАНИЕ! При повреждении шнур питания может быть заменен только сервисной (ремонтной) службой или аналогичным квалифицированным лицом (для однофазных моноблоков шнур ПВС3*1,5, для трехфазных моноблоков шнур ПВС5*1,5 или аналогичными).
          ВНИМАНИЕ! При повреждении светильник может быть заменен только сервисной (ремонтной) службой или аналогичным квалифицированным лицом на светильник      NBL- P01-8-4K-WH или на другой аналогичный. 
При несоблюдении указанных требований предприятие-изготовитель ответственности за электробезопасность не несет.
Если появятся какие-либо признаки ненормальной работы холодильной машины или обнаружатся неисправности в электрической части (нарушение изоляции проводов, обрыв заземляющего провода и др.), эксплуатирующему персоналу следует немедленно отключить машину и вызвать механика.
ВНИМАНИЕ! Не хранить взрывоопасные вещества и предметы (аэрозольные баллоны с воспламеняющимися смесями) внутри холодильной камеры.
Если произошла утечка хладагента, немедленно следует выполнить следующее действия:

- отключить машину из сети питания, установив автоматический выключатель в стационарной проводке в положение «ВЫКЛ.»;

- хорошо проветрить помещение.

             ВАЖНО! Установка и ремонт изделия должна выполняться только сервисной (ремонтной) службой или аналогичным квалифицированным лицом.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРСОНАЛУ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕМУ ХОЛОДИЛЬНУЮ МАШИНУ, ВСКРЫВАТЬ ФРОНТАЛЬНУЮ ПАНЕЛЬ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И НАСТРОЙКИ ЭЛЕМЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ВНУТРИ МАШИНЫ.
3.3. Правила монтажа
Холодильная машина должна быть установлена на холодильной камере или другом торговом холодильном оборудовании по ГОСТ 23833-95 в сухом помещении при температуре окружающего воздуха от 10 до 32 °С и относительной влажности от 80 до 40 % соответственно. Машина с индексом U (уличного исполнения) должна быть установлена под навесом для защиты от атмосферных осадков.
Рекомендуемое соотношение объемов камеры и помещения – 1 к 3,5. При несоответствии помещение необходимо оборудовать приточно-вытяжной вентиляцией.

Установка холодильной машины должна быть на расстоянии не менее 0,1 м от стен и 0,6 м от потолка помещения, ширина прохода к машине - не менее 0,7 м.

Холодильная машина не должна подвергаться солнечному облучению. Не допускается установка вблизи машины отопительных приборов на расстоянии менее 1,5 м. Пол помещения, где будет расположено торговое холодильное оборудование с установленной в нем холодильной машиной, должен быть выровненным в горизонтальной плоскости.                                                           
Установка машины на холодильной камере изложена в приложении А, Б.
ВНИМАНИЕ! При установке двух однотипных машин в одну камеру рекомендуется располагать их на одной стороне камеры или на противоположных сторонах при условии, что их воздушные потоки не будут попадать друг на друга  (см. рис.14).
ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется устанавливать машину на стенке, противоположной двери камеры.
3.4. Порядок работы

ВНИМАНИЕ!  После транспортирования или хранения при отрицательных температурах машину необходимо выдержать при комнатной температуре (при температуре не ниже 12 °С) в течение 24 ч.   

Включить автоматический выключатель на электрощите.

Включить клавишный выключатель на блоке управления. 
ВНИМАНИЕ! Работа машины возможна только при закрытой фронтальной панели.
Через 5 сек. на дисплее устанавливается цифровое значение текущей температуры в охлаждаемом объеме. Температуру в охлаждаемом объеме устанавливают путем задания ее на дисплее регулятора температуры (описание процесса см. в Приложении С).
Основными признаками нормальной работы изделия являются:
- температура в камере соответствует заданной;

- машина холодильная работает циклично

При установке двух однотипных машин в одну камеру необходимо отрегулировать температурные уставки на электронных блоках для обеспечения их одновременной работы.
3.5. Возможные неисправности и способы их устранения

При возникновении неисправностей необходимо вызвать механика для их устранения. Возможные неисправности и способы их устранения представлены в табл.3.
Таблица 3.        ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

                                      и способы их устранения при эксплуатации
	Вид неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки
	      Вероятная    

         причина    
	          Способы   

        устранения


1.Холодильная машина не работает,      Нет электропитания на
       Проверить состояние сетевого
  не горит лампочка «сеть».                       клеммах клавишного
       кабеля и при необходимости
                                                                     выключателя
                    отремонтировать.

                                                                                                                         Проверить состояние клеммных
                                                                                                                          соединений выключателя и при
                                                                                                                          необходимости затянуть винты
                                                                                                                          на клеммах.                                               
2.Холодильная машина работает            Частая загрузка камеры
        Исключить загрузку камеры 

долго или непрерывно.                              теплыми продуктами
        горячими и теплыми продуктами.
В охлаждаемом объеме




                     Уменьшить грузооборот 
(далее: камера) не поддерживается



                     продуктов.
устойчиво заданная температура.                  


                     
                                                                    Слишком частое                           Уменьшить частоту

                                                                    открывание дверей

        открывания дверей.

                                                                    Испаритель покрыт

        Провести оттайку испарителя,
                                                                    толстым слоем льда
        уменьшив время между                          










        оттайками.                                                            
                                                                    Нарушена герметичность
        Проверить уплотнение дверей,
                                                                    камеры


        в случае необходимости –









        исправить.
      





                                              Проверить межпанельные стыки.








        При наличие зазоров замазать









        герметиком.

3.Холодильная машина работает           Камера слишком плотно
        При загрузке обеспечивать
короткими циклами. В камере                 загружена продуктами
        свободный поток воздуха между
не поддерживается устойчиво





        стеллажами с продуктами.
заданная температура.            




       


       




                Слишком высокая
                     Машину эксплуатировать
                                                                   температура окружающей
        при температуре

                                                                   среды


        окружающей среды










        не выше +32°С

                                                                   Нарушена циркуляция
        Проверить доступ воздуха в
                                                                   воздуха в вентиляторе
        вентилятор. Обеспечить зазор
                                                                   конденсатора из-за малого          между верхней частью машины                                                                               

                                                                   расстояния между верхней          и потолком помещения не менее

                                                                   частью машины потолком            60 см.

                                                                   помещения 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 3.6. Правила хранения
        Изделие должно храниться в упакованном виде по условиям воздействия на него климатических факторов по группе 3 ГОСТ 15150-69 и температуре не ниже -35°С.

Срок хранения - не более 6 месяцев.
3.7. Транспортирование

Упакованную холодильную машину допускается транспортировать всеми видами транспорта, за исключением воздушного.
При транспортировании должны быть обеспечены:

-   защита транспортной тары от механических повреждений;

-   устойчивое положение упакованного изделия.

    КАНТОВАТЬ ЯЩИКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
4.8. Рекомендации по удалению и утилизации отходов и защите окружающей среды

          3.8.1 Утилизацию холодильной машины c хладагентом R404А производить в соответствии с действующими в эксплуатирующей организации (предприятии) правилами утилизации изделий общего машиностроения, не имеющих в своём составе токсичных, ядовитых, пожароопасных, взрывоопасных и радиоактивных веществ, и не представляющих опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы.
3.8.2 Хладагент, содержащийся в холодильном контуре, перед разборкой (демонтажом) холодильной машины для утилизации необходимо извлечь из установки и перекачать в соответствующий баллон (ёмкость) для отправки на регенерацию или уничтожение в специализированную организацию. Не допускается выпуск хладагента в окружающую среду.

3.8.3 Масло, находящееся в компрессоре, необходимо слить в соответствующую ёмкость, предназначенную для отправки на уничтожение или регенерацию. Не допускается слив масла в почву, канализацию, водоёмы или отстойники.                                      

       

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
4.1. Общие указания

Для холодильной машины установлены два вида технического обслуживания - при использовании и регламентированное.

Техническое обслуживание в процессе работы включает в себя контроль за температурой, создаваемой машиной, и исправной работой всех элементов машины.

Регламентированное техническое обслуживание осуществляется по годовому графику, который разрабатывается центром, производящим технический сервис, до начала планируемого года.                            

Регламентированное техническое обслуживание предусматривает выполнение комплекса работ с периодичностью не менее 1 раза в 2 месяца независимо от технического состояния машины в момент начала технического обслуживания.

Перечень работ по регламентированному техническому обслуживанию:        
   ВНИМАНИЕ! Перед проведением технического обслуживания отключить машину от питающей сети, отключив автоматический выключатель.

 - проверка правильности размещения и установки машины;

- очистка узлов от загрязнений, чистка конденсатора (при необходимости);
- проверка надежности крепления деталей и узлов, подтяжка всех крепежных элементов;
- проверка герметичности паяных соединений трубопроводов; 
- проверка надежности электрических соединений, подтяжка контактов на винтовых соединениях; 

 - проверка напряжения питающей сети, целостности изоляции проводов и кабеля питания;  
- наличие и состояние заземления, переходное сопротивление между зажимом заземления и металлическими частями машины должно быть не более 0,1Ом.
После проведения технического обслуживания проверить:
- цикличность работы холодильной системы, вращение вентиляторов, отсутствие снеговой «шубы» на ребрах испарителя; 
- параметры программы контроллера (перенастройка при необходимости).
При невыполнении регламентированного технического
обслуживания гарантийные обязательства не предоставляются!
По вопросам, возникающим в ходе пуска, эксплуатации и технического обслуживания изделий, обращаться в уполномоченные организации 
(к Поставщику или Продавцу) и их сервисные центры.
Приложение А.
Установка моноблока
[image: image16.jpg]704

BepXHUH KPOHIITEHH
HaBECKH

I

Huxuuit kpoHmTeHH
HaBECKH



 
Рис.13 Схема установки моноблока 121 и 221 серии.
Приложение Б.

Установка моноблока 

[image: image17.jpg]© TR

5 8 L5

5 foleetetots el ] s

g

I

H

= i
58 e
ig A e e
[2a]k

417

S6L





Рис.14 Схема установки моноблока 330 серии.
            [image: image18.jpg]


 
Рис. 15 Установка машины в холодильной камере
	Тип машины
	Размеры, мм

	
	А
	Б
	В

	МВ108, МВ109, ММ109, ММ111, ММ113, ММ115
	425
	305
	80

	МВ108, МВ109
	425
	305
	100

	МВ211, МВ214, МВ216, ММ218, ММ222, ММ226, ММ232
	725
	305
	80

	МВ211, МВ214, МВ216, MB220
	725
	305
	100

	МM337, MM342
	745
	425
	80

	МВ328, МВ331
	745
	425
	100


Установку машины на холодильной камере необходимо проводить в следующем порядке:
1. Перед установкой машины: Рис. 12
- вырезать проем в стеновой панели;

- приклеить уплотнитель (поставляется с машиной) по периметру тампона, предварительно освободив его от защитной пленки;
- нанести герметик по периметрам тампона и подготовленного проема.

2. Установить машину в вырезанный проем камеры;

3. После установки машины:

- закрепить кронштейны навески холодильной машины винтами: нижний – на стенке панели камеры, верхний – на потолочной панели;

- ввернуть трубку слива;
4. Произвести электрический монтаж холодильной камеры:

- подсоединить питающий кабель (трехжильный с заземляющим проводом для однофазных моноблоков и пятижильный с заземляющим проводом для трехфазных моноблоков) к электрощитку с автоматическим выключателем в соответствии с маркировкой проводов, фазные провода (L1, L2, L3) – на контакты автоматического выключателя, синий нейтральный провод (N) к нейтральному зажиму проводки, желто-зеленый провод заземления (PE) к болту заземления, соединенному с контуром заземления.
- светильник закрепить на стенку камеры изнутри, в месте, обеспечивающим оптимальное освещение всего объема, и подсоединить к кабелю, выходящему из испарительного блока.
Установка нащельника внутри камеры.

Нащельник (профиль с клейкой лентой) устанавливается с 3-х сторон холодильной машины (поз.2) внутри камеры:

     - отрезать одну заготовку нащельника (поз.3) в нужный размер под углом 45 градусов с двух сторон; отрезать две заготовки нащельника в нужный размер под углом 45 градусов с одной стороны (см.рис.13); 

     - снять защитную плёнку с панели, протереть и обезжирить поверхность панели камеры (поз.1); 

     - снять защитную пленку с клейкой ленты нащельника;

     - наклеить нащельник, прижимая мягкую кромку к корпусу холодильной машины.

    ВНИМАНИЕ!  При температуре ниже плюс 10°С требуется прогреть монтажную поверхность строительным феном перед приклеиванием нащельника.

[image: image19.emf]
Рис.16  Установка нащельника.

1 – боковая панель камеры; 2 – холодильная машина; 3 - нащельник (профиль с клейкой лентой).

[image: image20.emf]
Рис.17 Варианты установки двух однотипных машин в одну камеру
Приложение В
Рекомендации по подбору среднетемпературных холодильных машин в зависимости от объема камеры
	Объем камеры,

м³
	+10°C
	Холодопроизводительность, Вт
	43
	40
	37
	34
	31
	+ 5°C
	Холодопроизводительность, Вт
	42,2
	39,6
	36,8
	33,7
	32
	0°C
	Холодопроизводительность, Вт
	37,6
	35,2
	32,6
	29,7
	27,9
	Минус 5°C
	Холодопроизводительность, Вт
	33,0
	30,7
	28,3
	25,8
	23,6

	MM 232S
	
	
	4988
	3901
	3689
	3514
	3317
	
	
	3798
	3606
	3401
	3180
	2992
	
	
	3462
	3284
	3095
	2892
	2753
	
	
	3125
	2961
	2786
	2601
	2496

	Объем камеры, м³
	
	
	33
	31
	29
	28
	27
	
	
	25,8
	25,1
	23,4
	21,6
	19,2
	
	
	19,7
	19,5
	19,3
	17,7
	16,3
	
	
	19,2
	17,1
	15,9
	14,8
	13,7

	MM 226S
	
	
	3185
	3009
	2839
	2667
	2496
	
	
	2603
	2555
	2429
	2293
	2147
	
	
	2174
	2163
	2154
	2031
	1899
	
	
	2160
	1970
	1855
	1760
	1651

	Объем камеры, м³
	
	
	28
	27
	25,7
	24
	21,5
	
	
	22,5
	21,4
	19,5
	17,8
	16,5
	
	
	17,6
	17,6
	16,5
	15,3
	14,0
	
	
	15,9
	14,7
	13,8
	12,5
	11,7

	MM 222S
	
	
	2926
	2771
	2606
	2356
	2292
	
	
	2360
	2285
	2168
	2045
	1915
	
	
	2023
	2018
	1918
	1805
	1686
	
	
	1830
	1750
	1665
	1540
	1469

	Объем камеры, м³
	
	
	19,8
	18,4
	17,8
	17
	16
	
	
	17,0
	16,7
	15,6
	14,5
	13,3
	
	
	14,4
	14,2
	13,2
	12,2
	11,1
	
	
	12,1
	11,9
	10,9
	9,8
	8,9

	MM 218S
	
	
	1977
	1896
	1805
	1799
	1702
	
	
	1961
	1933
	1833
	1728
	1618
	
	
	1719
	1701
	1609
	1513
	1412
	
	
	1500
	1480
	1396
	1308
	1216

	Объем камеры, м³
	
	
	14,9
	14
	13,4
	12,2
	11,3
	
	
	12,0
	11,2
	10,3
	9,4
	8,5
	
	
	10,1
	9,3
	8,6
	7,9
	7,1
	
	
	8,4
	7,8
	7,2
	6,5
	5,8

	MM 115S
	
	
	1648
	1572
	1496
	1418
	1342
	
	
	1494
	1423
	1347
	1266
	1180
	
	
	1328
	1261
	1191
	1116
	1037
	
	
	1169
	1107
	1042
	973
	901

	Объем камеры, м³
	
	
	13,4
	12,4
	11,8
	11,1
	10,2
	
	
	10,5
	9,7
	8,9
	8,2
	7,5
	
	
	8,2
	8,1
	7,5
	6,8
	6,1
	
	
	6,8
	6,7
	6,1
	5,5
	4,9

	MM 113S
	
	
	1586
	1508
	1432
	1357
	1277
	
	
	1363
	1293
	1221
	1147
	1070
	
	
	1152
	1140
	1073
	1004
	933
	
	
	1005
	994
	935
	868
	803

	Объем камеры, м³
	
	
	10,3
	9,5
	8,7
	7,9
	7,0
	
	
	7,8
	7,6
	7,0
	6,4
	5,8
	
	
	6,4
	6,2
	5,7
	5,2
	4,6
	
	
	5,0
	4,9
	4,4
	4,1
	3,6

	MM 111S
	
	
	1339
	1267
	1197
	1125
	1055
	
	
	1101
	1086
	1027
	966
	901
	
	
	961
	946
	893
	836
	777
	
	
	821
	805
	756
	715
	661

	Объем камеры, м³
	
	
	9,6
	8,7
	7,9
	7,2
	6,5
	
	
	7,3
	7,1
	6,5
	5,9
	5,3
	
	
	5,9
	5,7
	5,2
	4,7
	4,1
	
	
	4,6
	4,4
	4,0
	3,6
	3,2

	MM 109S
	
	
	1274
	1198
	1122
	1046
	970
	
	
	1056
	1035
	975
	913
	849
	
	
	907
	891
	836
	780
	723
	
	
	774
	758
	709
	658
	606

	
	Температура в камере, °C
	
	Внешняя температура      +20°C
	Внешняя температура     +25°C
	Внешняя температура      +30°C
	Внешняя температура      +35°C
	Внешняя температура       +40°C
	Температура в камере, °C
	
	Внешняя температура       +20°C
	Внешняя температура     +25°C
	Внешняя температура      +30°C
	Внешняя температура       +35°C
	Внешняя температура      +40°C
	Температура в камере, °C
	
	Внешняя температура       +20°C
	Внешняя температура     +25°C
	Внешняя температура      +30°C
	Внешняя температура      +35°C
	Внешняя температура      +40°C
	Температура в камере, °C
	
	Внешняя температура     +20°C
	Внешняя температура      +25°C
	Внешняя температура     +30°C
	Внешняя температура     +35°C
	Внешняя температура     +40°C


Рекомендации по подбору низкотемпературных холодильных машин в зависимости от объема камеры
	Объем камеры, м³
	2
	Минус 15°C
	Холодопроизводительность, Вт
	19,2
	18,8
	17,6
	16,4
	15,6
	Минус 20°C
	Холодопроизводительность, Вт
	16
	15,6
	14,4
	13,2
	12
	Минус 25°C
	Холодопроизводительность, Вт
	13,8
	12
	10
	7,8
	7
	                Примечание:

             1 – камеры с толщиной панелей 100мм

2 – камеры с толщиной панелей 80мм



	
	1
	
	
	24
	23,5
	22
	20,5
	19,5
	
	
	20
	19,5
	18
	16,5
	15
	
	
	18
	15
	12
	8,9
	8
	

	MВ 220S
	
	
	2450
	2400
	2250
	2100
	2000
	
	
	2050
	2000
	1850
	1700
	1600
	
	
	1634
	1528
	1446
	1343
	1235
	

	Объем камеры, м³
	2
	
	
	16,8
	15,2
	14,2
	12,6
	11,2
	
	
	13,6
	12,8
	11,4
	9,8
	8,8
	
	
	7,6
	7,1
	6,5
	6
	5,4
	

	
	1
	
	
	21
	19
	17,8
	15,8
	14
	
	
	17
	16
	14,2
	12,2
	11
	
	
	8,5
	8
	7,4
	6,8
	6,2
	

	MB 216S
	
	
	2009
	1896
	1776
	1649
	1513
	
	
	1709
	1644
	1531
	1412
	1294
	
	
	1278
	1214
	1149
	1085
	1021
	

	Объем камеры, м³
	2
	
	
	13,6
	13
	11,8
	10,8
	9,4
	
	
	10,4
	10
	9,4
	8,3
	7,2
	
	
	5,4
	5,1
	4,7
	4,3
	3,8
	

	
	1
	
	
	17
	16,2
	14,7
	13,5
	11,8
	
	
	13
	12,5
	11,8
	10,4
	9
	
	
	6
	5,7
	5,3
	4,9
	4,4
	

	MB 214S
	
	
	1754
	1692
	1587
	1477
	1364
	
	
	1485
	1465
	1366
	1263
	1158
	
	
	1100
	1042
	980
	920
	872
	

	Объем камеры, м³
	2
	
	
	10,7
	10,2
	9,2
	8,5
	7,4
	
	
	8,3
	7,8
	7,2
	6,5
	5,6
	
	
	4,2
	3,9
	3,6
	3,2
	2,8
	

	
	1
	
	
	13,4
	12,7
	11,5
	10,6
	9,2
	
	
	10,4
	9,8
	9
	8,1
	7
	
	
	4,3
	4
	3,7
	3,4
	3,1
	

	MB 211S
	
	
	1470
	1427
	1344
	1258
	1163
	
	
	1263
	1214
	1154
	1076
	994
	
	
	943
	893
	841
	789
	738
	

	Объем камеры, м³
	2
	
	
	7
	6
	5,4
	5
	4,3
	
	
	4,9
	4,7
	4,2
	3,7
	3,2
	
	
	3
	2,7
	2,3
	2
	1,7
	

	
	1
	
	
	8,7
	7,5
	6,8
	6,2
	5,4
	
	
	6,1
	5,9
	5,3
	4,6
	4
	
	
	3,7
	3,3
	2,9
	2,5
	2,1
	

	MB 109S
	
	
	1089
	1041
	979
	913
	847
	
	
	935
	902
	845
	785
	723
	
	
	719
	676
	633
	590
	547
	

	Объем камеры, м³
	2
	
	
	5,2
	5
	4,6
	4
	3,4
	
	
	3,9
	3,8
	3,4
	2,9
	2,4
	
	
	2,3
	1,9
	1,5
	1,1
	0,7
	

	
	1
	
	
	6,5
	6,2
	5,7
	5
	4,2
	
	
	4,9
	4,7
	4,2
	3,6
	3
	
	
	3
	2,6
	2,2
	1,7
	1,1
	

	MB 108S
	
	
	951
	929
	870
	809
	744
	
	
	807
	797
	744
	688
	630
	
	
	625
	583
	5

	497
	454
	

	
	Температура в камере, °C
	
	Внешняя температура      +20°C
	Внешняя температура     +25°C
	Внешняя температура      +30°C
	Внешняя температура      +35°C
	Внешняя температура       +40°C
	Температура в камере, °C
	
	Внешняя температура      +20°C
	Внешняя температура     +25°C
	Внешняя температура      +30°C
	Внешняя температура      +35°C
	Внешняя температура       +40°C
	Температура в камере, °C
	
	Внешняя температура      +20°C
	Внешняя температура     +25°C
	Внешняя температура      +30°C
	Внешняя температура      +35°C
	Внешняя температура       +40°C
	


Рекомендации по подбору среднетемпературных холодильных машин 330 серии в зависимости от объема камеры

	
	MM 337S
	Объем камеры, м³
	MM 342S
	Объем камеры, м³

	Температура в камере, °C
	+ 10°C

	
	Холодопроизводительность, Вт

	Внешняя температура        +20°C
	4936
	55
	5515
	67

	Внешняя температура       +25°C
	4616
	52
	5185
	62

	Внешняя температура       +30°C
	4296
	48
	4850
	56

	Внешняя температура       +35°C
	3976
	44
	4515
	51

	Внешняя температура       +40°C
	3657
	40
	4180
	48

	Температура в камере, °C
	+ 5°C

	Внешняя температура       +20°C
	Холодопроизводительность, Вт

	Внешняя температура      +25°C
	4342
	49,6
	4811
	56,4

	Внешняя температура      +30°C
	4068
	45,8
	4522
	52,1

	Внешняя температура      +35°C
	3796
	42,2
	4232
	48,1

	Внешняя температура      +40°C
	3526
	38,5
	3942
	44,1

	Внешняя температура       +20°C
	3259
	34,8
	3651
	40,2

	Температура в камере, °C
	+ 0°C

	
	Холодопроизводительность, Вт

	Внешняя температура       +20°C
	3808
	42,3
	4236
	48,1

	Внешняя температура      +25°C
	3557
	38,9
	3981
	44,7

	Внешняя температура      +30°C
	3307
	35,5
	3726
	41,2

	Внешняя температура      +35°C
	3060
	32,1
	3469
	37,7

	Внешняя температура      +40°C
	2816
	28,7
	3212
	34,2

	Температура в камере, °C
	Минус 5°C

	
	Холодопроизводительность, Вт

	Внешняя температура       +20°C
	3267
	34,9
	3648
	40,2

	Внешняя температура      +25°C
	3040
	31,8
	3418
	37

	Внешняя температура      +30°C
	2816
	28,7
	3186
	33,8

	Внешняя температура     +35°C
	2594
	25,7
	2955
	30,6

	Внешняя температура     +40°C
	2373
	22,7
	2722
	27,4

	


Рекомендации по подбору низкотемпературных холодильных машин 330 серии в зависимости от объема камеры
	
	MB 328S
	Объем камеры, м³
	MB 331S
	Объем камеры, м³

	
	
	1
	2
	
	1
	2

	Температура в камере, °C
	 Минус 15°C

	
	Холодопроизводительность, Вт

	Внешняя температура        +20°C
	3627
	35
	33
	4137
	40
	38

	Внешняя температура       +25°C
	3391
	33
	31
	3829
	38
	36

	Внешняя температура       +30°C
	3194
	31
	29
	3563
	35
	33

	Внешняя температура       +35°C
	2997
	29
	27
	3278
	32
	30

	Внешняя температура       +40°C
	2798
	27
	25
	2972
	29
	27

	Температура в камере, °C
	Минус 20°C

	
	Холодопроизводительность, Вт

	Внешняя температура       +20°C
	3008
	29
	27
	3552
	34
	32

	Внешняя температура      +25°C
	2829
	27
	25
	3316
	32
	30

	Внешняя температура      +30°C
	2679
	25
	23
	3084
	30
	28

	Внешняя температура      +35°C
	2518
	23
	21
	2836
	27
	25

	Внешняя температура      +40°C
	2346
	21
	20
	2568
	23,7
	22,7

	Температура в камере, °C
	Минус 25°C

	
	Холодопроизводительность, Вт

	Внешняя температура       +20°C
	2579
	25
	23
	2787
	31
	28

	Внешняя температура      +25°C
	2428
	23
	21
	2634
	28
	25

	Внешняя температура      +30°C
	2276
	21
	19
	2484
	25
	22

	Внешняя температура      +35°C
	2126
	19
	16
	2332
	22
	20

	Внешняя температура      +40°C
	1967
	16
	14
	2180
	20
	17

	


Примечание:
1 – камеры с толщиной панелей 100мм

2 – камеры с толщиной панелей 80мм

Приложение Г.

(Образец)
АКТ ПУСКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

|

|
Настоящий акт составлен "___"_____________20     г.

| владельцем холодильной машины_________________________________

|                                                                 (наименование и адрес организации,

|_________________________________________________________________

|                        должность, фамилия, имя, отчество)

| и представителем фирменного центра по техническому сервису

|_________________________________________________________________

|                                      (наименование)

|________________________________________________________________

|                                    (должность, фамилия, имя, отчество)

|

| в том, что машина холодильная марки________заводской номер___________

| с компрессором______________________________,

| изготовленная                                                                        "___"_______20     г.,

| пущена в эксплуатацию "___"_______20     г. электромехаником

|_________________________________________________________________

|                                         (наименование организации,

|_________________________________________________________________

|                                                            фамилия, имя, отчество)

| удостоверение на право монтажа и обслуживания торгового холодильного 

| оборудования N____, выданное "___"__________г.

|_________________________________________________________________

|                                       (наименование организации)

| и принята на обслуживание 

| механиком_______________________________________________________

|                                                        (наименование организации,

|_________________________________________________________________

|                                                                 фамилия, имя, отчество)

| удостоверение на право монтажа и обслуживания торгового холодильного 

| оборудования N___, выданное "___"___________г.

|_________________________________________________________________

|                                                        (наименование организации)

| 

|

|


|
Владелец                                                                       (подпись) Ф.И.О.

|    

|
Представитель центра                                                (подпись) Ф.И.О.

|  

|
М.П.

|    

|

|

|

|

|

|

Приложение Д.
(Образец)
Город (место) приемки изделия_________________________________________

Наименование получателя (организация, предприятие) изделия______________

________________________________________________________________________

Его адрес и отгрузочные реквизиты________________________________________

________________________________________________________________________

"___"_________20     г.

                                             АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

    Настоящий акт составлен______________________________________________

                                                   (представитель получателя, фамилия, должность)

с участием представителей________________________________________________

________________________________________________________________________

(фамилия и должность представителя предприятия-изготовителя или предста-

вителя заинтересованной организации, дата и номер документа о полномочиях

представителей на участие в проверке)

(Телеграмма о вызове представителя предприятия-изготовителя направлена

за N__ от "___"______20     г.)

в том, что при проверке изделия______________________производства________

                                                            (наименование изделия)

________________________________________________________________________

                  (наименование предприятия-изготовителя и его адрес)

заводской номер изделия_______________выявлено следующее:

    1. Условия хранения изделия на складе получателя:

________________________________________________________________________

                      (указать в каких условиях хранится изделие)

    2. Состояние тары и упаковки

________________________________________________________________________

(указать состояние наружной маркировки, дату вскрытия тары, количество

недостающих составных частей, их стоимость, недостатки тары и упаковки)

    3. Изделие установлено

________________________________________________________________________

                       (указать, в каких условиях установлено изделие)

    4. Монтаж изделия

________________________________________________________________________

                   (указать, кто и когда произвел монтаж, качество монтажа)

    5. Состояние изделия и его комплекта поставки

________________________________________________________________________

(указать техническое состояние изделия, электрооборудования, состояние их

защиты и др., заводские номера, дату изготовления)

    6. Перечень отклонений (дефектов):

________________________________________________________________________

    7. Для восстановления изделия необходимо:

 _______________________________________________________________________

    Акт составлен "___"______20     г.

    Подписи:

    (Акт должен быть подписан всеми лицами, участвовавшими в проверке

    качества и комплектации изделия)

    М.П.

 








24
23

_1512377384.unknown

_1480166853.unknown

