                                                                                                                                                                                          Приложение С.
Инструкция к контроллеру ECS-961neo, ECS-974neo.
                                                                       [image: image16.png]


                                              
1. Просмотр и изменение рабочей установки.
     Для просмотра кратковременно нажать  кнопку  SET , на дисплее появится символ « Set ».              

      Еще раз кратковременно нажать   кнопку SET ,   на дисплее появится значение рабочей установки.

      Кнопками [image: image3.png]


  или  [image: image4.png]


 изменить значение рабочей установки (если параметр Loc =1, рабочую 
      установку невозможно изменить, для разблокирования  зайти в меню « Программирование » и установить параметр Loc =0 ).
      Для подтверждения измененного значения  кратковременно нажать  кнопку  SET ,  на дисплее появится символ « Set ».              
      Для выхода из меню кратковременно нажать  кнопку 
[image: image5]  или не нажимать никаких кнопок в течении 15 секунд.
2.   Программирование 
      Для входа в меню в течение 3 секунд нажимать  кнопку  SET   на дисплее появится символ первого параметра « dif » ( если 

      установлен пароль, то сначала появится символ « PA1 » , необходимо набрать его значение, подтвердить  и только потом возможен вход   

       в меню).
      Кнопками [image: image7.png]


  или  [image: image8.png]


  выбрать нужный параметр.
      Кратковременно нажать   кнопку SET ,   на дисплее появится значение данного параметра..
      Кнопками [image: image10.png]


  или  [image: image11.png]


   изменить его значение.
      Для подтверждения измененного значения  кратковременно нажать  кнопку   SET.
       Для выхода из меню кратковременно нажимать  кнопку  
[image: image12] , или не нажимать никаких кнопок в течении 15 секунд.
3.   Включение ручной оттайки.
Для активации ручной оттайки (если позволяет значение датчика оттайки) в течение 3 секунд нажимать кнопку 
[image: image13] .
4.   Просмотр значения температуры датчика оттайки..

Для просмотра значения температуры датчика оттайки кратковременно нажать кнопку [image: image1.png]



[image: image14] .
5.      КОДЫ АВАРИЙ
	Код
	

	AL1
	Авария по нижней границе температуры.

	AH1
	Авария по верхней границе температуры

	E1
	Неисправность датчика температуры камеры

	E2
	Неисправность датчика оттайки  


6.     ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ
	Парам
	Мин
	Макс
	Ед.изм
	ECS-961neo
21

	ECS-974neo
 
	РАБОЧИЕ УСТАНОВКИ

	   SEt
	   
	   
	 °C/°F 
	
	
	ECS-961neo -   +1°C  – для среднетемпературных шкафов.
ECS-974neo -   -18°C  - для низкотемпературных моноблоков, сплит-систем и      

                                        шкафов,

                          -5°C  - для среднетемпературных моноблоков и сплит-систем,

                          -8°C  - для шкафов DP…;       -5°C   -для шкафов CV…  
             

	    diF
	   0,1
	   30
	°C/°F 
	   3
	   3
	Дифференциал рабочей установки

	   HSE
	  
	   90
	°C/°F 
	   10
	   5
	 Максимальное значение рабочей установки

	   LSE
	  -50
	    
	°C/°F
	   0
	 -21
	 Минимальное значение рабочей установки

	   Ont
	    0
	   250
	  мин.
	   0
	   1
	Время работы компрессора при отказе датчика

	   OFt
	    0
	   250
	  мин.
	   1
	   0
	Время стоянки компрессора при отказе датчика

	   dOF
	    0
	   250
	  мин.
	   2
	   2
	 Минимальное время, когда компрессор остается выключенным  

	   OdO
	    0
	   250
	  мин.
	   0
	   0
	 Задержка активации выходов (реле) контроллера

	   dty
	    
	    
	
	   
	   0
	Тип оттайки: 0 - электрическая, 1 - газовая, 2 - остановкой компрессора. 

	   dit
	    0
	   250
	  час
	   6
	   4
	Интервал оттайки

	   dCt
	    
	   
	  
	   1
	   1
	Метод отсчета интервала оттайки: 0 – по времени работы компрессора, 1 – по реальному времени. 

	   dOH
	    0
	    99
	  мин.  
	   1
	   1
	Задержка активации оттайки после  включения контроллера

	   dEt
	    1
	    99
	  мин.  
	  15
	  30
	Максимальная длительность процесса оттайки

	   H42
	
	
	
	
	   y
	Наличие датчика оттайки: n - нет, y - да

	   dSt
	  -50
	   99
	 °C/°F
	   
	  15
	 Температура окончания процесса  оттайки

	   dPO
	    
	    
	   
	   n
	   n
	Активация оттайки после включения контроллера: n - нет, y - да

	    FSt
	   -50
	   99
	 °C/°F
	  
	  10
	Температура выключения вентилятора

	    FAd
	    0
	   50
	 °C/°F
	   
	   5
	Дифференциал включения вентилятора

	    Fdt
	    0
	  250
	  мин
	   
	   3
	Задержка включения вентилятора после оттайки

	    dt
	    0
	   99
	  мин 
	   
	   2
	Время слива талой воды

	   dFd
	
	
	
	
	   n
	Работа вентилятора во время оттайки: n - нет, y - да

	   FCO
	
	
	
	
	   y
	Режим работы вентилятора при выключенном компрессоре:
y – по датчику оттайки  согласно FSt
n – выключен

	    HAL
	    1
	   20
	 °C/°F 
	  
	  20
	Верхняя аварийная граница

	    LAL
	    1
	   20
	 °C/°F
	 
	  20
	Нижняя аварийная граница

	    PAO
	    0
	   10
	   час     
	   
	  15
	Задержка аварийного сигнала после включения контроллера

	    dAO
	    0
	  250
	  мин
	   
	   250
	Задержка аварийного сигнала после оттайки

	    tAO
	    0
	  250
	  мин
	   
	   250
	Задержка аварийного сигнала 

	   LOC
	     
	    
	  
	   n
	   n
	Блокировка основного меню: n - нет, y - да

	   PA1
	     0
	  250
	  
	   0
	   0
	Пароль меню пользователя

	    ndt
	     
	   
	
	   y
	   y
	Наличие десятичной точки при индикации: n - нет, y - да

	   CA1
	  -12
	  +12
	 °C/°F
	   0
	   0
	Калибровка датчика камеры

	   CA2
	  -12
	  +12
	 °C/°F
	   
	   0
	Калибровка датчика оттайки

	    ddL

	
	
	
	   1
	   1

	Индикация во время оттайки:
0      =     реальная температура
1      =     температура до начала оттайки 
2      =     код «DEF»

	   HC
	
	
	
	   0
	   
	0      =     охлаждение;      1      =     нагрев



[image: image15.png]


