                                      Инструкция к контроллеру EV3B23N7.  
1.  Включение и выключение прибора
Если параметр POF задан равным 0: - включите /выключите электропитания прибора. 
Если параметр POF задан равным 1:   - нажмите кнопку [image: image1.emf] и удерживайте ее нажатой в течение 4 сек.: индикатор [image: image2.emf] начнет мигать, после чего прибор выключится; 
Если прибор находится в режиме ожидания, дисплей также будет выключен, индикатор [image: image3.emf]будет постоянно светится.
Если прибор находится в режиме «малого энергопотребления», дисплей также будет выключен, и будет светится индикатор [image: image4.emf] .
2.   Отображение температуры, полученной с датчиков
1.      нажмите кнопку [image: image5.emf] и удерживайте ее нажатой в течение 4 сек.: на дисплее будет показан первый доступный код параметра.
2.  выберите необходимый  код параметра Pb1 или Pb2 с помощью клавиш  [image: image6.emf] или [image: image7.emf]  и  нажмите кратковременно кнопку [image: image8.emf].
Чтобы завершить процедуру:
3.      нажмите и отпустите кнопку [image: image9.emf], либо не производите действий в течение 60 сек. или   нажмите кратковременно кнопку [image: image10.emf].
3.     Ручное активирование оттайки
1.      Нажмите кнопку [image: image11.emf]и удерживайте ее нажатой в течение 4 сек.
Если в качестве датчика оттайки используется датчик температуры испарителя (параметр P4 имеет значение 1) и к моменту активации процесса оттайки температура испарителя будет выше той, которую Вы установили  параметром d2, процесс оттайки активирован не будет.  
4.     Блокировка/разблокировка клавиатуры
Чтобы заблокировать клавиатуру, выполните следующее:
1.      Не производите действий в течение 30 сек - на дисплее на 1 секунду появится надпись “Loc”, после чего клавиатура автоматически будет заблокирована.  
Чтобы разблокировать клавиатуру:
2.      Нажмите любую кнопку и удерживайте ее нажатой в течение 4 сек.: на дисплее в течение 4 секунд отобразиться надпись “UnL” 
5    НАСТРОЙКА
5.1 Настройка рабочих установок
1.      Нажмите кратковременно кнопку [image: image12.emf]. Начнет мигать индикатор [image: image13.emf].
2.      С помощью  кнопок [image: image14.emf] или [image: image15.emf]  выберете необходимую температуру,  действие возможно в течение 15 секунд; см. также параметры r1 и r2.  
3.      Нажмите кратковременно кнопку  [image: image16.emf], либо не производите никаких действий в течение 15 сек. Мигание индикатора [image: image17.emf] прекратится, после чего прибор завершит процедуру.
5.2     Настройка параметров конфигурации
Чтобы начать процедуру настройки:
1.      Нажмите кнопку [image: image18.emf] и удерживайте ее нажатой в течение 4 с: на дисплее будет отображено “PA”.
2.      Кратковременно нажмите кнопку [image: image19.emf]до появления цифры 0.
3.      Кнопками [image: image20.emf] и  [image: image21.emf] установите значение параметра «пароль» “PAS” (по умолчанию он имеет значение “-19”);действие возможно в течение 15 секунд.
4.      Кратковременно нажмите кнопку  [image: image22.emf], либо не производите никаких действий в течение 15 сек. На дисплее будет отображен символ “SP”.
Для выбора параметров настроек:
5.      нажимайте кнопки [image: image23.emf] или [image: image24.emf].
Для изменения параметров настроек произвести  установку значение параметра, для этого:
6.      Кратковременно нажмите кнопку  [image: image25.emf].
7.      С помощью кнопок  [image: image26.emf] и [image: image27.emf] выбрать необходимое значение; действие возможно в течение 15 секунд: .  
8.      Кратковременно нажмите кнопку  [image: image28.emf], либо не производите никаких действий в течение 15 сек.

Для завершения процедуры:

9.   Нажмите кнопку [image: image29.emf] и удерживайте ее нажатой в течение 4 с, либо не производите никаких действий в течение 60 с (любые внесенные изменения будут сохранены).

Выключите и включите электропитание прибора после изменения параметров.
5.3      Возврат к заводским настройкам
Чтобы получить доступ к процедуре:
1.      Нажмите кнопку [image: image30.emf] и удерживайте ее нажатой в течение 4 с: на дисплее будет отображен символ  “PA”.
2.      Кратковременно нажмите  кнопку [image: image31.emf]до появления цифры 0.
3.      С помощью кнопок   [image: image32.emf]  и [image: image33.emf] выберите значение “149”, действие возможно в течение 15 секунд.  
4 Кратковременно нажмите кнопку [image: image34.emf]  , либо не производите никаких действий в течение 15 сек. На дисплее будет отображено “dEF”.
5.      Кратковременно нажмите кнопку [image: image35.emf].
6.      Нажатием кнопок  [image: image36.emf] и [image: image37.emf] выберите значение “4”, действие возможно в течение 15 секунд.  
7.      Кратковременно нажмите кнопку [image: image38.emf], либо не производите никаких действий в течение 15 сек. На дисплее в течение 4 секунд будет мигать надпись “------” , после чего устройство завершит процедуру.

8.     Выключите  и включите электропитание устройства
Чтобы сохранить измененные настройки в качестве заводских:
9.   Задайте параметры конфигурации (при помощи процедуры, описанной в параграфе 4.2).
10.   Начните процедуру с шага 4. Кнопками  [image: image39.emf] и [image: image40.emf] выберите значение “161”, это действие возможно в течение 15 секунд.  
11   Кратковременно нажмите кнопку  [image: image41.emf], либо не производите никаких действий в течение 15 сек. На дисплее будет отображено “MAP”.
12.   Повторите шаги 6, 7, 8 и 9. Для досрочного завершения процедуры:
13.   Нажмите кнопку [image: image42.emf] и удерживайте ее нажатой в течение 4 с во время выполнения процедуры (например, перед установкой значения “4”, -  тогда восстановление заводских настроек выполнено не будет).
6        СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ

	Код
	6.1 Описание сигналов тревоги

	AL
	Сигнал тревоги при достижении нижней границы  температуры холодильной камеры.
- проверьте температуру холодильной камеры; см. параметр A1.
- прибор будет продолжать работать нормально.

	AH
	Сигнал тревоги при достижении верхней границы  температуры холодильной камеры.
- проверьте температуру холодильной камеры; см. параметр A4.
- прибор будет продолжать работать нормально.

	id
	Сигнал тревоги входа открывания двери 
- установите причину, вызвавшую активацию входа,  см. параметры i0 и i1. 
- эффект будет обусловлен значением параметра i0.

	iA
	Сигнал тревоги от многофункционального входа  или датчика  давления.
 - установите причину, вызвавшую активацию входа; см. параметры i0 и i1. 
- эффект будет обусловлен значением параметра i0.

	COH
	Сигнал тревоги, обусловленный перегревом конденсатора
- проверьте температуру конденсатора; см. параметр C6.
- прибор будет продолжать работать нормально.

	CSd
	Сигнал тревоги, обусловленный отключением компрессора.
- проверьте температуру конденсатора; см. параметр C7.
- выключите прибор и снова включите его: если после повторного включения прибора температура конденсатора остается больше той, которая задана параметром C7, отключите электропитание и очистите конденсатор.
-       компрессор будет выключен.

	dFd
	Сигнал тревоги для выключения оттайки вследствие достижения максимального времени.
- проверьте исправность датчика температуры испарителя; см. параметры d2, d3 и d11;
- нажмите кнопку, чтобы восстановить на дисплее нормальные показания.
-       устройство будет продолжать работать нормально.


Когда причина, вызвавшая активацию сигнала тревоги будет устранена, прибор вернется к нормальной работе. 
7 ВНУТРЕННЕЕ  ДИАГНОСТИРОВАНИЕ
	Код
	Причины возникновения и способы устранения проблем   

	Pr1
	Неисправность датчика температуры холодильной камеры
-  проверьте тип датчика (PTC или NTC); см. параметр P0.
- проверьте соединение прибора с датчиком;
- проверьте температуру в холодильной камере.
- работа компрессора будет зависеть от значений параметров C4 и C5.
- оттайка активирована не будет.

	Pr2
	Неисправность датчика испарителя или датчика конденсатора
- те же, что и в предыдущем случае, только относительно датчика испарителя или датчика конденсатора.
- если параметр P4 имеет значение 1, то процесс оттайки будет протекать в течение времени, установленного параметром d3;  
- если параметр P4 имеет значение 1, а параметр d8 имеет значение 2 или 3, прибор будет работать так, как если бы параметр d8 имел значение 0; 
- если параметр P4 имеет значение 1 или 2, а параметр F0 имеет значение 3 или 4, то прибор будет работать так, как если бы параметр имел значение 2; 
- если параметр P4 имеет значение 3, сигнал тревоги по перегреву конденсатора (код “COH”) никогда включен не будет; 
- если параметр P4 имеет значение 3, сигнал тревоги, обусловленный отключением компрессора (код “CSd”) никогда включен не будет. 


После того, как диагностическое сообщение исчезнет с экрана, прибор вернется к нормальной работе.
8               РАБОЧИЕ УСТАНОВКИ И ПАРАМЕТРЫ КОНФИГУРАЦИИ
	8.1
	Параметры конфигурации
	

	Парам
	Мин
	Макс
	Ед.изм
	Умолч
	РАБОЧИЕ УСТАНОВКИ

	SP
	r1
	r2
	°C/°F 
	    *
	рабочая установка; см. также r0 и r12
-18°C  - для низкотемпературных моноблоков, сплит-систем и шкафов,
   0°C  - для среднетемпературных моноблоков и сплит-систем,

  -8°C  - для шкафов марки DP…,

  -5°C   -для шкафов марки CV…

	Парам
	Мин
	Макс
	Ед.изм
	Умолч
	АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ

	CA1
	-25
	25,0
	°C/°F 
	0,0
	калибровка датчика температуры холодильной камеры

	CA2
	-25
	25,0
	°C/°F 
	0,0
	если P4 = 1 или 2, калибровка датчика испарителя; если P4 = 3, калибровка датчика конденсатора

	P0
	0
	1
	- - -
	1
	тип датчика (0 = PTC; 1 = NTC)

	P1
	0
	1
	- - -
	1
	отображение десятых долей градусов Цельсия ,  1  =  ДА

	P2
	0
	1
	- - -
	0
	единицы измерения температуры: 0  =  °C ,1  =  °F 

	P4
	0
	3
	- - -
	1
	функция второго аналогового входа
0      =     отсутствует
1      =     датчик испарителя (датчик оттайки и датчик включения вентилятора испарителя)
2      =     датчик испарителя (датчик включения  вентилятора испарителя)
3      =     датчик конденсатора

	P5
	0
	2
	- - -
	0
	значение, отображаемое при нормальной работе
0      =    температура холодильной камеры
1      =    рабочая установка
2      =    если P4 = 0, “- - -”,если P4 = 1 или 2, тем-ра испарителя; если P4 = 3, тем-ра конденсатора

	P8
	0
	250
	0,1 с
	5
	задержанное отображение изменений температуры, измеренной датчиками

	Парам
	Мин
	Макс
	Ед.изм
	Умолч
	ОСНОВНОЙ РЕГУЛЯТОР

	r0
	0,1
	15,0
	°C/°F 
	3,0
	дифференциал рабочей установки; см. также r12

	r1
	-99
	r2
	°C/°F 
	-21
	минимальное значение рабочей установки.

	r2
	r1
	99,0
	°C/°F 
	5,0
	максимальное значение рабочей установки.

	r4
	0,0
	99,0
	°C/°F 
	0,0
	Повышение тем-ры во время действия  функции «энергосбережение»; см. также i0, i10 и HE2.

	r5
	0
	1
	- - -
	0
	операция охлаждения или нагрева : 0  =  охлаждение, 1  =   нагревание

	r12
	0
	1
	- - -
	0
	тип дифференциала рабочей установки: 0  =  ассимметричный,1  =   симметричный

	Парам
	Мин
	Макс
	Ед.изм
	Умолч
	ЗАЩИТА КОМПРЕССОРА

	C0
	0
	240
	мин.
	0
	задержка между включением прибора и активацией компрессора 

	C2
	0
	240
	мин
	2
	минимальное время, когда компрессор остается выключенным 

	C3
	0
	240
	с
	0
	минимальное время, когда компрессор остается включенным  

	C4
	0
	240
	мин.
	0
	время, в течение которого компрессор остается выключенным при отказе датчика температуры холодильной камеры (код “Pr1”); см. также C5.

	C5
	0
	240
	мин
	10
	время, в течение которого компрессор остается включенным при отказе датчика температуры холодильной камеры (код “Pr1”); см. также C4

	C6
	0,0
	199
	°C/°F 
	80,0
	температура конденсатора выше температуры, при которой выдается сигнал тревоги, обусловленный перегревом конденсатора (код “COH”) 

	C7
	0,0
	199
	°C/°F 
	90,0
	температура конденсатора выше температуры, при которой выдается сигнал тревоги об отключении компрессора (код “CSd”)

	C8
	0
	15
	мин
	1
	задержка сигнала тревоги об отключении компрессора (код “CSd”) 

	Парам
	Мин
	Макс
	Ед.изм
	Умолч
	ОТТАЙКА

	d0
	0
	99
	час
	4
	если d8 = 0, 1 или 2, интервал между процессами оттайки 
если d8 = 3, максимальный интервал между процессами оттайки
0      =     интервал, в котором процесс оттайки не будет активирован

	d1
	0
	2
	- - -
	0
	тип оттайки
0      =     ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ – во время оттайки компрессор будет выключен и будет активирован выход оттайки; активность вентилятора испарителя будет зависеть от параметра F2;
1      =     ГОРЯЧИМ ГАЗОМ - во время оттайки компрессор будет  включен и будет активирован выход оттайки; активность вентилятора испарителя будет зависеть от параметра F2;
2      =      ОСТАНОВКОЙ КОМПРЕССОРА – во время оттайки компрессор и выход оттайки будут выключены; активность вентилятора испарителя будет зависеть от параметра F2;

	d2
	-99
	99,0
	°C/°F 
	15,0
	температура завершения процесса  оттайки; см. также d3

	d3
	0
	99
	мин
	30
	если P4 = 0, 2 или 3, длительность процесса оттайки
если P4 = 1, максимальная длительность процесса оттайки; см. также d2
0      =     процесс оттайки активироваться не будет.

	d4
	0
	1
	- - -
	0
	процесс оттайки будет каждый раз активироваться при включении прибора : 1  =  ДА 

	d5
	0
	99
	мин
	0
	если d4 = 0, минимальное время между включением прибора и активацией оттайки 
если d4 = 1, задержка активации процесса оттайки после включения прибора 

	d6
	0
	2
	- - -
	1
	температура, отображаемая во время процесса оттайки (только если P5 = 0)
0      =     температура холодильной камеры;
1      =     пока во время оттайки температура в холодильной камере остается ниже, чем  “рабочая
установка +  ∆t”, на экране дисплея высвечивается максимальная “ рабочая установка + ∆t”; если во время оттайки температура в холодильной камере остается выше, чем “рабочая установка + ∆t”, на экране дисплея высвечивается максимальная температуры в холодильной камере при активации оттайки  Значение   ∆t зависит от параметра r12 (r0, если r12 = 0; r0/2, если r12 = 1)
2      =     код “dEF”

	d7
	0
	15
	мин
	2
	время стекания конденсата 

	d8
	0
	3
	- - -
	0
	методы активации оттайки
0  =  НА ИНТЕРВАЛАХ – оттайка после завершения интервала  d0;
1 = НА ИНТЕРВАЛАХ – ВКЛЮЧЕНИЯ КОМПРЕССОРА – оттайка после того , как только время, когда  был включен компрессор, достигнет времени, заданного параметром d0;
2 = НА ИНТЕРВАЛАХ – ПО ТЕМПЕРАТУРЕ ИСПАРИТЕЛЯ – оттайка будет активирована, как только совокупное время, в течение которого температура испарителя будет оставаться ниже, чем температура d9, достигнет времени d0  
3 = АДАПТИВНО – оттайка будет активирована на интервалах, продолжительность которых всякий раз будет зависеть от совокупной продолжительности интервалов времени, на которых компрессор был включен, температуры испарителя и активации входа открывания двери; см. также параметры d18, d19, d20, d22, i13 и i14 

	d9
	-99
	99,0
	°C/°F 
	0,0
	температура испарителя выше той, при которой приостанавливается работа счетчика интервалов оттайки (только если d8 = 2)

	d11
	0
	1
	- - -
	0
	сигналы тревоги для оттайки включатся, как только будет достигнут максимальный лимит времени (код “dFd”; если P4 = 1 и неисправен датчик тем-ры испарителя (код “Pr2”)), 1  =  ДА

	d15
	0
	99
	мин
	0
	минимальное время, в течение которого компрессор должен работать, перед тем, как возможно будет активизировать оттайку (если d1 = 1) 

	d18
	0
	999
	мин
	40
	интервал оттайки (если d8=3, оттайка будет активирована, когда компрессор будет  включен, тем-ра испарителя будет ниже d22 в течение времени d18), 0 = оттайка не будет активирована. 

	d19
	0,0
	40,0
	°C/°F 
	3,0
	температура испарителя, ниже которой активируется оттайка (относительно средних температур испарителя, либо “средней температуры испарителя - d19”) (только если d8 = 3)

	d20
	0
	999
	мин
	90
	минимальное непрерывное время, в течение которого должен быть включен компрессор, чтобы была активирована оттайка, 0 = оттайка не будет активирована.

	d22
	0,0
	19,9
	°C/°F 
	2,0
	температура испарителя выше  которой отключается оттайка ( "средняя температура испарителя  + d22”; только если d8 = 3); см. также d18.

	Парам
	Мин
	Макс
	Ед.изм
	Умолч
	СИГНАЛЫ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ТРЕВОГИ

	A1
	0,0
	99,0
	°C/°F
	10,0
	Нижняя граница температуры при достижении которой будет активирован сигнал нижней границы температурной тревоги (код AL )  (относительно рабочей установки или “рабочая установка «минус»  А1”) ; см.также А11,   0  =  сигнал тревоги подключен не будет.

	A4
	0,0
	99,0
	°C/°F 
	10,0
	Верхняя граница температуры при достижении которой, будет активирован сигнал верхней границы температурной тревоги (код “AH”), относительно рабочей установки или “рабочая установка «плюс» А4"; см. также A11,     0  =  сигнал тревоги подключен не будет.

	A6
	0
	99
	10мин.
	12
	задержка сигнала тревоги по максимальной температуре (код “AH”) после включения прибора 

	A7
	0
	240
	мин.
	15
	задержка сигнала тревоги по минимальной температуре (код "AL") и задержка сигнала тревоги по максимальной температуре (код "AH").

	A8
	0
	240
	мин.
	15
	задержка сигнала тревоги по максимальной температуре (код “AH”), пока  вентилятор испарителя остается выключенным.

	A9
	0
	240
	мин.
	15
	задержка сигнала тревоги по максимальной температуре (код “AH”) после деактивации входа открывания двери 

	A11
	0,1
	15,0
	°C/°F 
	2,0
	дифференциал параметров A1 и A4.

	Парам
	Мин
	Макс
	Ед.изм
	Умолч
	ВЕНТИЛЯТОР ИСПАРИТЕЛЯ

	F0
	0
	4
	- - -
	3
	работа вентилятора испарителя при нормальной работе прибора:
0     =     выключен
1     =     включен; см. также F4, F5, i10 и HE2 
2     =     параллельно с компрессором; см. также F4, F5, i10 и HE2 
3     =     в зависимости от F1; см. также F4, F5, i10 и HE2 
4     =      выключен, если выключен компрессор; если компрессор включен, зависит от F1.См. также F4, F5, i10 и HE2 

	F1
	-99
	99,0
	°C/°F 
	10,0
	Температура испарителя, при превышении которой вентилятор испарителя выключается (если r5 = 0), либо температура испарителя, при снижении температуры ниже которой вентилятор испарителя выключается (если r5 = 1), (только если F0 = 3 или 4)  

	F2
	0
	2
	- - -
	0
	работа вентилятора испарителя во время процесса оттайки и стекания конденсата
0      =     выключен
1      =     включен
2      =     зависит от F0

	F3
	0
	15
	мин.
	3
	Время задержки включения вентилятора испарителя после процесса стекания конденсата

	F4
	0
	240
	10 с
	30
	время, в течение которого вентилятор испарителя выключен при работе функции «энергосбережения»; см. также F5, i10 и HЕ2.

	F5
	0
	240
	10 с
	30
	время, в течение которого вентилятор испарителя  включен при работе функции «энергосбережения»; см. также F4, i10 и HЕ2.

	Парам
	 Мин
	Макс
	Ед.изм
	Умолч
	ЦИФРОВЫЕ ВХОДЫ

	i0

	0

	5

	- - -

	0

	результат активации цифрового входа
0      =     не влияет
1      =     ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВЕРИ – АКТИВАЦИЯ СИГНАЛА ТРЕВОГИ  ДВЕРИ (код “id”)

	
	
	
	
	
	- компрессор и вентилятор испарителя будут выключены (не более, чем на время i3, либо до тех пор, пока вход не будет деактивирован); см. также i2 .
2      =     ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВЕРИ – АКТИВАЦИЯ СИГНАЛА ТРЕВОГИ  ДВЕРИ  (код “id”)

	
	
	
	
	
	- вентилятор испарителя будет выключен (не более, чем на время i3, либо до тех пор, пока вход не будет деактивирован); см. также i2.

	
	
	
	
	
	3      =  МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ВХОД – АКТИВАЦИЯ ФУНКЦИИ “ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ” -

	
	
	
	
	
	будет активирована функция «энергосбережения» (с воздействием на компрессор до тех пор, пока вход не будет деактивирован); см. также r4.                                                                                    4 =  МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ВХОД – АКТИВАЦИЯ СИГНАЛА ТРЕВОГИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ВХОДА

	
	
	
	
	
	(код “iA”) – прибор будет продолжать работать нормально; см. также i2                                           5      =     МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ВХОД – АКТИВАЦИЯ  ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ

	
	
	
	
	
	 (код “iA”) – компрессор будет отключен (до тех пор, пока вход не будет деактивирован); см. также i2.

	i1
	0
	1
	- - -
	0
	Вид контакта цифрового входа
0      =     нормально разомкнутый (вход активируется замыканием контакта)
1      =     нормально замкнутый (вход активируется размыканием контакта)

	i2
	-1
	120
	мин.
	30
	если i0 = 1 или 2, задержка передачи сигнала тревоги входа открывания двери (код “id”)
-1    =     сигнал тревоги передан не будет;
если i0 = 4, задержка сигнала тревоги многофункционального входа (код “iA”)
-1    =     сигнал тревоги передан не будет;
если i0 = 5, задержка отключения компрессора после активации сигнала датчика давления (код “iA”)
-1 = зарезервировано

	i3
	-1
	120
	мин.
	15
	максимальное время действия на компрессор, вызванного активацией сигнала тревоги входа открывания двери (код “id”).
-1    =     действие продлится до тех пор, пока вход не будет деактивирован. 

	i10
	0
	999
	мин.
	0
	время, которое должно пройти в отсутствие активаций входа открывания двери (после того, как температура в помещении достигнет рабочей установки), чтобы была активирована функция «энергосбережения»; см. также r4, F4, F5 и HE2.    
0      =     функция не будет активирована.

	i13
	0
	240
	- - -
	180
	число активаций входа открывания двери, приводящее к активации процесса оттайки 
0      =     оттайка не будет активирована. 

	i14
	0
	240
	мин.
	32
	минимальное время активаций выключателя  двери, приводящее к активации процесса оттайки
0      =     процесс оттайки не будет активирован. 

	Парам
	Мин
	Макс
	Ед.изм
	Умолч
	ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

	HE2
	0
	999
	мин.
	0
	максимальное время работы функции «энергосбережения», активированной вследствие отсутствия активаций входа открывания двери; см. также r4, F4, F5 и i10. 
0      =     функция будет действовать до активации входа

	HE3
	0
	240
	мин.
	0
	интервал времени, в течение которого отсутствуют нажатия кнопок; при превышении длительности этого интервала будет активирована функция «малого энергопотребления».
0      =     режим никогда не будет активирован.

	Парам
	Мин
	Макс
	Ед.изм
	Умолч
	РАЗНОЕ

	POF
	0
	1
	- - -
	1
	активация кнопки    [image: image43.emf]         1    =   ДА

	PAS
	-99
	999
	мин.
	-19
	пароль доступа к параметрам конфигурации 
0      =     ввод пароля не требуется


