                                                                              Приложение С.
   Инструкция к контроллеру  EVJ204N7,EVJS204N9.
1 Краткое описание.
Контроллер обеспечивает поддержание заданной температуры в охлаждаемом обьеме за счет периодического включения и отключения компрессора согласно дифференциала. Контроллер оснащен одним (для среднетемпературных шкафов) или двумя (для низкотемпературных шкафов, моноблоков и сплит-систем) датчиками. Один датчик установлен на входе в испаритель (для управления компрессором и сигнализацией) , второй – ( для управления оттайкой и вентилятором) между ламелями испарителя. Четвертое реле управляет освещением.
В холодильных шкафах к контроллеру через цифровой вход подключен микропереключатель двери, контролирующий открытое или закрытое положение двери. При открытии двери (замыкании контакта) вентилятор испарителя выключается и включается освещение; при закрытии  - наоборот (освещение выключается с задержкой). При открытии двери более 1 минуты активируется световая и звуковая сигнализация.
 Возможно задать параметры контроллера для работы в режиме нагрева (r2=70, r5=1,F0=1,u1c=4, u2c=0), в режиме энергосбережения, для работы в режиме «избыточного охлаждения», для работы при пониженной или повышенной влажности продукта, для управления вентилятором конденсатора при пониженной температуре окружающей среды (если на конфигурируемый выход вместо освещения будет подключен вентилятор конденсатора (P4=1, F10, F11, F12, u3c=3)),  для защиты компрессора при перегреве конденсатора, для выдачи сигнала о необходимости тех. обслуживания путем задания часов наработки компрессора.
2 Пользовательский интерфейс.
Максимальное расстояние между пользовательским интерфейсом (дисплеем) и холодильным агрегатом не более 20 метров.
2.1 Блокировка/разблокировка клавиатуры  (при Loc = 1).
Чтобы разблокировать клавиатуру:
 Удерживайте нажатой любую кнопку в течение 1 секунды:  дисплей покажет код "UnL".
Чтобы заблокировать клавиатуру:
 Не выполняйте никаких действий в течение 30 с. Дисплей покажет код “Loc”, после чего клавиатура будет заблокирована.
При Loc = 0 кнопки не блокируются.
2.2 Включение/выключение прибора в ручном режиме
Удерживайте нажатой кнопку   [image: image1.wmf]     в течение 2 секунд.
2.3 Отображение температуры испарителя (при его наличии – P3 = 1 или 2).
1. Удерживайте нажатой кнопку   [image: image2.wmf]    в течение 1 секунды: на дисплее появится первый доступный код.
2. Нажмите кнопку  [image: image3.wmf]    или   [image: image4.wmf]  , чтобы выбрать код “Pb2”.
3. Нажмите кнопку [image: image5.emf] для отображения температуры. Чтобы завершить процедуру:
4. Нажмите кнопку  [image: image6.emf]или не совершайте никаких действий в течение 60 с.
5. Нажимайте кнопки   [image: image7.wmf]   или   [image: image8.wmf]  до тех пор, пока на дисплее не появятся показания температуры в камере, либо не совершайте никаких действий в течение 60 с.
2.4 Ручное активирование процесса оттайки
 Нажмите кнопку  [image: image9.wmf]  , удерживая ее в течение 2 с.
Если функцией датчика испарителя является датчик оттайки (параметр P3=1) и в момент активации оттайки температура испарителя выше температуры, заданной параметром d2, функция оттайки активирована не будет.
2.5 Включение/выключение освещения камеры в ручном режиме (  если параметр u3c = 5)
 Нажмите кнопку    [image: image10.wmf] .    Освещение камеры возможно включить при выключенном приборе, если параметр u2 = 1. 
 Для оперативного управления освещением рекомендуется разблокировать клавиатуру (LOC=0).                 
2.6 Включение/выключение  звуковой сигнализации.
 Для кратковременного отключения нажмите любую кнопку .  Для постоянного отключения установить  параметр u9 = 0.                 
2.7 Активация/ выключение  функции «энергосбережение» в ручном режиме.
Нажмите кратковременно кнопку [image: image11.wmf]
Во время работы функции энергосбережения рабочая установка увеличивается  на  температуру, заданной параметром r4, при этом  циклически включается вентилятор испарителя (параметр F4 задает время, в течение которого вентилятор остается выключенным, а параметр F5 – время, в течение которого вентилятор включен). Циклический режим работы вентилятора рекомендуется при низкой влажности продукта.
При параметрах  HE2 = 0, i10 = 0 функция включается только вручную. При HE2 больше 0 и i10=0, функция включается на время согласно параметра HE2, значок включения функции на дисплее выключается вручную.
2.8 Активация/ выключение  функции «энергосбережение» в автоматическом режиме. 
Задайте значения параметров HE2 и i10.
Как только время, заданное параметром i10 истечет (отсчет i10 начнется после того, как температура в камере достигнет рабочей и потом после каждого открытия двери) будет активирована функция энергосбережения (до следующего открытия двери или до истечения времени HE2.
3. Функция мониторинга.
1. Для соединения к сети RS-485 через серийный порт TTL MODBUS подключите сетевую карту EVIF23TSX, см. параметры Hr0, H01, 
   H02, Hd1-Hd6.
2. Для записи данных в журнал EVlink подключите сетевую карту (дата-логгер) EVIF25TBX, см. параметры rE0, rE1.
   Возможно через Bluetooth с приложением EVconnect загружать сохраненные данные на планшет или смартфон и просматривать    

   их в виде таблиц или  графиков. Дата, время и день недели  будут установлены автоматически. Приложение EVconnect  также     

   позволяет корректировать контрольную точку и параметры контроллера и совместимо с операционной системой Android 4.4 с 
   Bluetooth 4.0 или более поздними версиями, см. параметр bLE.
3. Для подключения к облачной системе удаленного мониторинга EPoCA через сеть Wi-Fi подключите сетевую карту EVIF25TWX.

4. Установки.
4.1 Задание рабочей установки
1. Нажмите кнопку [image: image12.emf], начнет мигать значок [image: image13.emf].
2. С помощью кнопок   [image: image14.wmf]    или   [image: image15.wmf]    задать необходимую температуру в течение 15 сек.; см. также параметры  r1,r2, r3.
3. Нажмите кнопку [image: image16.emf] или не выполняйте никаких действий в течение 15 секунд. Индикатор [image: image17.emf] выключится. 
    Значение рабочей установки может быть задано также параметром SP.
4.2 Задание параметров конфигурации
1. Удерживайте нажатой кнопку [image: image18.emf] в течение 4 секунд: на дисплее появится код "PA".
2. Нажмите кнопку [image: image19.emf].
3. Выбором кнопок   [image: image20.wmf]   или   [image: image21.wmf]   установите в течение 15 сек. код "-19".
4. Нажмите кнопку [image: image22.emf] или не совершайте никаких действий в течение 15 с. Дисплей покажет параметр "SP".
5. Чтобы выбрать нужный параметр нажимайте кнопку   [image: image23.wmf]   или  [image: image24.wmf] .
6. После выбора кратковременно нажмите кнопку [image: image25.emf].
7. Для выбора значения параметра  нажимайте кнопку    [image: image26.wmf]   или  [image: image27.wmf] , действие возможно в течение 15 сек.
8. Для подтверждения значения нажмите кнопку [image: image28.emf] или не совершайте никаких действий в течение 15 сек. 
Чтобы выйти из процедуры программирования: 
9. Нажмите кнопку [image: image29.emf] и удерживайте ее в течение 4 с, либо не совершайте никаких действий в течение 60 с.
Выключите и включите электропитание прибора после изменения параметров.
5  СИГНАЛЫ.
	СИГНАЛ
	Описание

	[image: image30.emf]
	Значок работы компрессора.
Если этот значок горит постоянно, то компрессор включен. Если значок мигает: 
- идет процесс задания  рабочей установки  или  идет процесс защиты компрессора 

	[image: image31.emf]
	Значок процесса оттайки
Если значок горит постоянно, то  идет процесс оттайки.  Если значок мигает:
-  идет процесс слива конденсата .


	[image: image32.emf]
	Значок вентилятора испарителя. 
Если значок горит постоянно: - вентилятор испарителя включен. 
Если значок мигает:   -  идет задержка включения  вентилятора испарителя после оттайки.

	AUX
	Значок вспомогательного выхода. 


	[image: image33.wmf]
	Значок включения функции энергосбережения


	[image: image34.wmf]
	Значок включения освещения.
Если значок горит постоянно – освещение включено вручную кнопкой.

Если мигает – освещение включено через цифровой вход (микропереключатель двери).



6 СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ.
	КОД.
	ЗНАЧЕНИЕ.
	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ.
	               СБРОС

	 Pr1, Pr2, Pr3
	Сигнал тревоги соответствующих датчиков (камеры, оттайки и вспом.)
	Проверьте тип датчика ; см. параметр Р0;  исправность датчика, качество  соединения с прибором.
	      автоматический

	« - - - » 
	Отсутствие связи между дисплеем и силовой платой
	Проверьте качество соединения четырехпроводного кабеля связи , правильность подсоединения проводов. GND – ж/з, VDC – кор, «+» - черн, «-» -  син.
	автоматический

	PF
	Сигнал тревоги по питанию.
	Проверьте параметры электропитания.
	      автоматический

	rtc
	Сигнал тревоги часов
	Установить дату, время и день недели.
	              вручную

	AL
	Сигнал тревоги при достижении минимальной температуры 
	Проверьте температуру, связанную с сигнализацией; см. параметры A0, A1 и A2.

	       автоматический 

	AH
	Сигнал тревоги при достижении максимальной температуры 
	Проверьте температуру холодильной камеры; см. параметры A4 и A5.
	        автоматический

	id
	Сигнал тревоги входа микропереключателя двери 
	Установите причину включения вхо​да; см. параметры i0, i1, i2 и i3.
	        автоматический

	iA
	Тревога, обусловленная срабатыванием входа мультифункции.
	Установите причину включения вхо​да; см. параметры  i5, i6 и i7.
	         автоматический

	iSd
	Сигнал тревоги по высокому давлению.
	Установите причину включения ; см. параметры  i5, i6, i8 и i9; выключите и перезапустите прибор
	               вручную

	IP
	Сигнал тревоги по низкому давлению.
	Установите причину включения ; см. параметры  i5, i6 и i7.
	           автоматический

	COH
	Сигнал предупреждения  обусловлен перегревом конденсатора.
	Проверьте температуру конденсатора; 
см. параметр C6.
	           автоматический

	CSd
	Сигнал тревоги обусловлен перегревом конденсатора.
	Проверьте температуру конденсатора; см. параметр C7, от​ключите  и снова включите прибор, очистите кон​денсатор.
	               вручную

	dFd
	Сигнал тревоги оттайки включен вследствие превышения максимального времени.
	Проверьте, не поврежден ли датчик испарителя; см. параметры d2, d3 и d11.
Нажмите кнопку, чтобы восстановить на дисплее нормальные показания.
	                вручную 

	C1t
	сигнализация  тепловой защиты компрессора  
	Установите причину включения ; см. параметры  i5, i6.
	автоматический


Когда причина, вызвавшая включение сигнала тревоги будет устранена, прибор вернется к нормальной работе. 
7 РАБОЧИЕ УСТАНОВКИ И ПАРАМЕТРЫ КОНФИГУРАЦИИ .
	ОБОЗН.
	МИН.
	МАКС.
	ЕД.ИЗ
	
	РАБОЧИЕ УСТАНОВКИ

	SP
	   r1
	  r2
	°C/°F 
	 -18
  0,0*

 -18**
-5***

+1****

	значение рабочей установки температуры.

	CA1
	  -25
	 25,0
	°C/°F 
	  0,0
	калибровка датчика  температуры  камеры

	CA2
	  -25
	 25,0
	°C/°F 
	  0,0
	калибровка датчика  температуры  испарителя

	CA3
	  -25
	 25,0
	°C/°F 
	  0,0
	калибровка датчика  температуры вспомогательного  входа

	P0
	   0
	   1
	
	    1
	тип датчика (0 = PTC; 1 = NTC)

	P1
	   0
	   1
	
	    1
	Визуализация значений температуры  1 = ДА (разрешение 0,1°C/°F).

	P2
	   0
	   1
	
	    0
	Единицы измерения температуры: 0=°C,1=°F

	P3
	   0
	   2
	
	    1
   0****
	Функция датчика испарителя:        

 0      =    датчик  отсутствует
1      =      датчик оттайки  и  датчик  вентилятора испарителя
2      =      датчик вентилятора испарителя.

	P4
	   0
	   1
	
	    0
	Функция конфигурируемого  входа:
0      =   мультифункциональный вход;
1   =   датчик конденсатора;  2  =  датчик критической тем-ры;   3  =  датчик выходного воздуха.                                                                                               



	P5
	   0
	   4
	
	    0
	Значение, отображаемое при нормальной работе:
0   =   тем-ра холодильной камеры; 1 =  значение рабочей установки; 2  = тем-ра испарителя;
3  = значение датчика вспомогательного входа;  4  =  значение тем-ры входного воздуха.

	P7
	   0
	 100%
	 
	  50
	Вес входного воздуха для вычисленной тем-ры продукта (CPT):
CPT = (P7 * Tвходного воздуха+(100 - P7) * Tвыходного воздуха)  / 100.

	P8
	   0
	  250
	 0,1с
	    5
	Задержка отображения изменений тем-ры, зарегистрированной датчиками.


	ОБОЗ
	МИН.
	МАКС.
	ЕД.ИЗ
	
	ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВКИ.

	r0
	  0,1
(3)
	1 5,0
	°C/°F 
	  3,0
	дифференциал рабочей установки.

	r1
	 -99
	   r2
	°C/°F 
	 -21
  0****
	минимальное значение рабочей установки.

	r2
	  r1
	 99,0
	°C/°F 
	   5
 10****  
	максимальное значение рабочей установки.

	r3
	   0
	   1
	
	   0
	блокировка калибровки рабочей установки , 1  =   ДА

	r4
	  0,0
	 99,0
	°C/°F 
	  0,0
	увеличение температуры во время работы функции энергосбережения..

	r5
	   0
	   1
	
	   0
	Режим:    0  =  охлаждение; 1  =  нагрев.

	r6
	  0,0
	 99,0
	°C/°F 
	  0,0
	уменьшение температуры в течение работы функции "избыточного охлаждения".

	r7
	   0
	  240
	 Мин.
	  30
	продолжительность работы функции  «избыточного охлаждения».

	r12
	   0
	   1
	
	   0
	Тип дифференциала рабочей установки:  0= ассиметричный;  1= симметричный.      

	ОБОЗ
	МИН.
	МАКС.
	ЕД.ИЗ
	
	ЗАЩИТА КОМПРЕССОРА

	C0
	   0
	  240
	 Мин.
	   0
	задержка между включением прибора и первой активацией компрессора 

	C1
	   0
	  240
	 Мин.
	   0
	минимальное время между двумя последовательными пусками компрессора.

	C2
	   0
	  240
	 Мин.
	   2
	минимальное время, когда компрессор остается выключенным.

	C3
	   0
	  240
	 Сек.
	   0
	минимальное время, когда компрессор остается включенным

	C4
	   0
	  240
	 Мин.
	   0
	время, в течение которого компрессор остается выключенным при отказе датчика температуры

	C5
	   0
	  240
	 Мин.
	  10
	время, в течение которого компрессор остается включенным при отказе датчика температуры 

	C6
	  0,0
	  199
	°C/°F 
	 80,0
	температура конденсатора выше температуры, при которой выдается сигнал тревоги (код “COH”) 

	C7
	  0,0
	  199
	°C/°F 
	 90,0
	температура конденсатора выше  температуры, при которой подается сигнал тревоги (код “CSd”)

	C8
	   0
	  15
	 Мин.
	   1
	задержка сигнала тревоги о блокировке компрессора (код “CSd”) 

	C10
	   0
	 999
	 10 ч.
	   0
	число часов работы превысило предельное число часов , для которого выдается сигнализация о необходимости обслуживания    0      =    функция  отсутствует

	C11
	   0
	 240
	 Сек.
	   30
	задержка пуска компрессора 2 после пуска компрессора 1 ( если параметр u3c = 1 ) 

	ОБОЗ
	МИН.
	МАКС.
	ЕД.ИЗ
	
	ОТТАЙКА.

	d0
	   0
	  99
	  час.
	   4           

   6****
	если d8 = 0, 1 или 2, интервал между процессами оттайки, если d8 = 3  -  максимальный интервал
0      =     интервал, в котором процесс оттайки не будет активирован.


	d1
	   0
	   2
	
	   0
   2****
	тип оттайки
0 = ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ – в течение оттайки компрессор будет выключен, включен  выход оттайки; работа вентилятора испарителя будет зависеть от  параметра F2.
1 = ГОРЯЧИМ ГАЗОМ – в течение оттайки компрессор будет включен, включен  выход оттайки;   работа  вентилятора испарителя будет зависеть от значения параметра F2.
2 = ПУТЕМ ОСТАНОВКИ КОМПРЕССОРА – во время оттайки компрессор будет выключен, выход оттайки – выключен); работа  вентилятора испарителя будет зависеть от  параметра F2.

	d2
	 -99
	 99,0
	°C/°F 
	  15,0
	температура в конце оттайки (только если P3 = 1); см. также d3.

	d3
	   0
	  99
	 Мин.
	  30
 15****
	если P3 = 0 или 2, продолжительность оттайки;
если P3 = 1, максимальная длительность процесса оттайки; см. также d2.
0      =     процесс оттайки активирован не будет.

	d4
	   0
	   1
	
	   0
	процесс оттайки будет каждый раз активироваться при включении прибора, 1    =     ДА

	d5
	   0
	  99
	 Мин.
	   0
	если d4 = 1, задержка активации процесса оттайки после включения прибора.

	d6
	   0
	   1
	
	   1
	фиксация на дисплее значения температуры в процессе оттайки:
0      =     температура холодильной камеры;
1      =    отображается ее  значение в момент начала процесса оттайки.  пока  температура в холодильной камере во время оттайки остается ниже, чем «рабочая установка + r0», на экране высвечивается значение «рабочая установка + r0»;
2     =     отображается код  «dEF».


	d7
	   0
	  15
	Мин.
	   2
   0****
	продолжительность слива конденсата (в течение слива конденсата компрессор будет оставаться выключенным, а выход оттайки – неактивным. Если d16 = 0, активность вентилятора будет зави-     сеть от от параметра F2; если d16 ≠ 0, вентилятор испарителя будет оставаться выключенным).

	d8
	   0
	   3
	
	   0
	методы активации оттайки
0    =    НА ИНТЕРВАЛАХ - процесс оттайки будет активирован, когда время, которое в сумме отработал прибор будет не меньше, чем d0. 
1 = НА ИНТЕРВАЛАХ  – оттайка будет активирована, как только время, на которое в сумме  был включен компрессор, достигнет времени, заданного параметром d0;
2 = НА ИНТЕРВАЛАХ – оттайка будет активирована, как только температура испарителя будет оставаться ниже температуры d9 в течение совокупного времени, не меньшего, чем d0.
3 =    АДАПТИВНО - оттайка будет активирована на интервалах, продолжительность которых 
будет всякий раз зависеть от продолжительности времени, в течение которого компрессор
оставался включенным и от температуры испарителя; см. также d18, d19 и d22 .
4 =    по реальному  времени.


	d9
	  -99
	 99,0
	°C/°F 
	   0,0
	температура испарителя выше той, при которой приостанавливается работа счетчика 
интервалов оттайки (только если d8 = 2)

	d11
	    0
	   1
	
	    0
	включает подачу сигнала тревоги при оттайке – достигнута максимальная продолжительность         (код “dFd”; только если P3 = 1 и отсутствует отказ датчика испарителя (код “Pr2”), 1 = ДА

	d15
	    0
	  99
	 Мин.
	    0
	минимальное время  работы  компрессора  перед тем, как возможно будет активировать оттайку (только если d1 = 1) 

	d16
	    0
	  99
	 Мин.
	    0
	продолжительность подготовки к сливу конденсата (во время подготовки к сливу конденсата компрессор будет оставаться выключенным, будет активирован выход оттайки и вентилятор испарителя будет оставаться выключенным, только если d1 = 1)

	d18
	    0
	  999
	 Мин.
	   40
	интервал оттайки ( если d8 = 3; оттайка будет активирована, когда будет достигнуто заданное 
общее время d18, когда  был включен компрессор и температура испарителя была ниже, чем d22).
0      =    процесс оттайки не будет активирован, пока задано это значение.

	d19
	  0,0
	 40,0
	°C/°F 
	  3,0
	температура испарителя, при превышении которой активируется оттайка (относительно средней температуры испарителя, либо  “средней температуры испарителя - d19”) (только если d8 = 3)

	d20
	   0
	 500
	Мин.
	 0
	минимальное время  последовательных включений компрессора, необходимое для начала  
процесса оттайки;  0  = процесс оттайки не будет активирован, пока задано это значение.

	d21
	   0
	 500
	Мин.
	 0
	минимальное время  последовательных включений компрессора, необходимое для начала  

процесса оттайки после подачи питания и ускоренного охлаждения ( если температура  камеры - 
рабочая установка больше 10 градусов = выключено).

	d22
	  0,0
	 10,0
	°C/°F 
	  -2,0
	температура испарителя, при превышении которой таймер интервала оттайки останавливается (относительно средней температуры испарителя, либо “средней температуры испарителя + d22”) (только если d8 = 3)..

	d25
	   0
	   1
	 
	   0
	включение датчика выходного воздуха во время подачи сигнала тревоги датчиком испарителя

в течение оттайки. 

	d26
	   0
	  99
	  час.
	   3
	интервал оттайки во время подачи сигнала тревоги датчиком испарителя (0 = только вручную,

если параметр d25=1).

	ОБОЗ.
	МИН.
	МАКС.
	ЕД.ИЗ
	
	СИГНАЛЫ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ТРЕВОГИ.

	A0
	    0
	    1
	   ---
	    0
	температура, связанная с сигналом высокой/низкой  температурной тревоги :
0      =     температура холодильной камеры;
1      =      температура испарителя .

	A1
	  -99
	  99,0
	°C/°F 
	    5
 
	температура, ниже которой включается  сигнал нижней границы температурной тревоги ( “AL”).

	A2
	    0
	    2
	   ---
	   1
	тип сигнала нижней границы температурной тревоги ( “AL”)
0    =    сигнал тревоги подключен не будет;
1    =    относительно рабочей установки (то есть “рабочая установка - A1”;  A1 берется  без знака)
2    =     по абсолютной величине .

	A4
	  -99
	  99,0
	°C/°F  
	  10
	температура, выше которой включается сигнал верхней границы температурной тревоги ( “AH”).

	A5
	    0
	    2
	   ---
	   1
	тип сигнала верхней границы температурной тревоги ( “AH”)
0   =    сигнал тревоги подключен не будет;
1   =    относительно рабочей установки (то есть “рабочая установка + A4”;  A4 берется  без знака)
2   =     по абсолютной величине .

	A6
	    0
	  240
	  Мин.
	 120
	задержка сигнала тревоги по максимальной температуре ( “AH”) после включения прибора 

	A7
	    0
	  240
	  Мин.
	  20
	время задержки сигнала температурной тревоги  ( “AL” и   “AH”)

	A8
	    0
	  240
	  Мин.
	  30
	задержка сигнала тревоги по максимальной температуре ( “AH”) после оттайки

	A9
	    0
	  240
	  Мин.
	  20
	задержка сигнала верхней границы температурной тревоги ( “AH”) после деактивации входа микропереключателя двери 

	A10
	    0
	  240
	  Мин.
	  30
	длительность отказа электропитания для записи сигнала тревоги

	A11
	   0,1

	15,0
	°C/°F 
	  2,0
	дифференциал параметров A1 и A4.

	ОБОЗ.
	МИН.
	МАКС.
	ЕД.ИЗ
	
	ВЕНТИЛЯТОР ИСПАРИТЕЛЯ И ВЕНТИЛЯТОР КОНДЕНСАТОРА

	F0
	    0
	    7
	   ---
	    6
   1****
	активность вентилятора испарителя в течение нормальной работы
0      =     выключен;
1      =     включен;
2      =     включен, если включен компрессор; 
3      =     регулируется по (температура холодильной камеры +  F1);  
4      =     регулируется по (температура холодильной камеры +  F1), если включен компрессор: 
5      =     зависит от F6; 
6      =     зависит от F1;

7      =     зависит от F1, если включен компрессор.

	F1
	  -99
	 99,0
	°C/°F 
	    7
	температура включения вентилятора испарителя   (только если F0 = 3,4,6 или 7); см. также F8.

	F2
	    0
	    2
	   ---
	    0
   1****
	активность вентилятора испарителя во время оттайки и слива конденсата
0      =     выключен;
1      =     включен (рекомендуется задать d7 = 0);
2      =     зависит от F0.

	F3
	    0
	   15
	  Мин.
	    3
  0****
	Время задержки включения вентилятора испарителя после оттайки

	F4
	    0
	  240
	  10               

  сек.
	    0
	продолжительность времени, в течение которого вентилятор испарителя выключен при  режиме

энергосбережения;  (только кроме  F0 = 5).

	F5
	    0
	  240
	  10               

  сек.
	    3
	продолжительность времени, в течение которого вентилятор испарителя  включен  при режиме

  энергосбережения ;  (только кроме  F0 = 5)

	F6
	    0
	    1
	   ---
	    1
	работа в условиях низкой или высокой относительной влажности (только если F0 = 5) 
0 = НИЗКАЯ  ВЛАЖНОСТЬ ( вентилятор испарителя включен, если включен  компрессор;

 см. также F17 и F18, если компрессор выключен)
1 = ВЫСОКАЯ  ВЛАЖНОСТЬ (вентилятор испарителя будет всегда включен)

	F7
	  -99
	 99,0
	°C/°F 
	   5,0
	температура испарителя, ниже  которой  вентилятор испарителя будет включен после слива конденсата (относительно рабочей установки температуры, то есть рабочая установка + F7”).

	F8
	   0,1
(3) 
	 15,0
	°C/°F 
	  5,0
	дифференциал параметра F1.

	F9
	    0
	  240
	 Сек.
	   10
	задержка выключения вентилятора испарителя после выключения компрессора.

	F10
	    0
	    2
	
	    0
	активность вентилятора конденсатора:

0 = зависит от F11:

1 = зависит от F11, если компрессор выключен; включен, если компрессор включен.

2 = зависит от F11, если компрессор выключен; включен, если компрессор включен. Выключен 
при оттайке, подготовке к сливу конденсата и при сливе конденсата. 



	F11
	  0,0
	  99,0
	°C/°F 
	   15
	температура конденсатора, при превышении которой включается вентилятор конденсатора,         

    только если u3c  = 3.

	F12
	   0
	  240
	 Сек.
	   20
	задержка выключения вентилятора конденсатора после выключения компрессора 
(только   если P4 = 1 и u3c = 3 ).

	F17
	   0
	  240
	 10          сек.
	    3
	время, в течение которого вентилятор испарителя остается выключенным во время работы 
при низкой влажности; см. также F18 .

	F18
	   0
	  240
	 10    сек.
	    3
	время, в течение которого вентилятор испарителя остается включенным во время работы
при низкой влажности; см. также F17 .

	ОБОЗ
	МИН.
	МАКС.
	ЕД.ИЗ
	
	ЦИФРОВЫЕ ВХОДЫ


	i0
	0
	  5
	---
	  0
  0*               5**  5***

5****

	 активация входа микропереключателя двери камеры:
0      =     эффекта нет
1      =     компрессор и вентилятор испарителя будут выключены (максимально на время i3 
или до тех пор, пока не будет выключен вход) ;
2      =     вентилятор испарителя будет выключен (максимально на время i3 или до тех пор, 
пока не будет выключен вход);
3      =     освещение камеры будет включено (только если u3c = 5 , до тех пор пока вход 
не будет выключен);
4      =     компрессор и вентилятор испарителя будут выключены (максимально на время i3, 
либо до тех пор, пока не будет выключен вход), а освещение камеры будет включено
 (только если u3c = 5 );
5      =     вентилятор испарителя будет выключен (максимально на время i3, либо до тех пор, 
пока не будет выключен вход), а освещение камеры будет включено (только если u3c = 5 ).


	i1
	    0
	    1
	   ---
	   0
	тип контакта входа микропереключателя двери:
0      =     нормально разомкнутый (вход активен, когда контакт замкнут)
1      =     нормально замкнутый (вход активен, когда контакт разомкнут)

	i2
	   -1
	  120
	 Мин.
	   1
	задержка сигнализации входа микропереключателя двери (код “id”)
-1    =     сигнал тревоги передан не будет;

	i3
	   -1
	  120
	 Мин.
	  -1
	Максимальное время  воздействия  активации входа микропереключателя двери на компрессор  

и вентилятор испарителя  -1 = эффект будет продолжаться , пока вход не будет выключен.

	i5
	    0
	    8
	   ---
	   3
   3*                    

 0**    

 0***
 0****

	 Активация  входа мультифункции :
0    =   эффекта нет
1    =   будет активирована функция энергосбережения, до тех пор, пока не будет выключен вход
2    =   сигнализация – по истечении времени i7 на дисплее будет отображен мигающий 
код “iA” и будет включен звуковой сигнал (до тех пор, пока вход не будет выключен); 
3    =   реле давления – компрессор будет выключен; если u3c = 3 , будет включен вентилятор конденсатора, дисплей будет показывать мигающий код iA”, будет включен звуковой сигнал 
(до тех пор, пока вход не будет выключен): когда число раз активации входа будет равно 
значению параметра i8, регуляторы будут выключены, будет включен вентилятор конденсатора 
(только в том случае, если u3c=3), на дисплее будет отображаться мигающий код “iSd” , 

будет включен звуковой сигнал (до тех пор, пока не будет выключен вход, либо до выключения 
прибора и его перезапуска; см. также i7 и i9;
4    =    будет включен вспомогательный выход (только если u3c = 10 , до тех пор, пока  не будет
 выключен вход);
5    =   прибор будет выключен (до тех пор, пока не будет выключен вход);
6    =   сигнализация  по низкому давлению – по истечении времени i7 на дисплее будет
 отображен мигающий код “IP” и будет включен звуковой сигнал (до тех пор, пока вход не будет выключен); 
7    =   сигнализация  тепловой защиты компрессора  “C1t”;
8    =   сигнализация  тепловой защиты второго компрессора “C2t”.

	i6
	   0
	   1
	- - - -
	    1         

    1*                    

  0**    

  0***
  0****

	тип контакта входа мультифункции :
0      =     нормально разомкнутый (вход активен, когда контакт замкнут)
1      =     нормально замкнутый (вход активен, когда контакт разомкнут)

	i7
	   0
	 120
	 Мин.
	   5
	 задержка сигнала тревоги входа мультифункции (код “iA”);
 если  i5 = 3 или 5, задержка включения компресора после выключения входа мультифункции 

	i8
	   0
	  15
	- - - -
	   5
	число сигнализаций входа мультифункции (код “iA”), которое приводит к срабатыванию      сигнализации по давлению (код “iSd”) (только если  i5 = 3)
0      =     сигнал тревоги подключен не будет;

	i9
	   1
	 999
	 Мин.
	 240
	время, которое должно пройти без подачи сигналов тревоги входа мультифункции (код “iA”), 
чтобы  был сброшен счетчик сигналов тревоги (только если  i5 = 3)

	i10
	   0
	 999
	 Мин.
	   0
	Общее время последовательных интервалов , в течение которых дверь закрыта  (при условии,
 что в  камере достигнута температура рабочей установки ), чтобы была активирована 
функция  энергосбережения, см. также параметр HE2;   0  =  функция не будет активирована автоматически (активация возможна только вручную).

	i13
	   0
	 240
	- - - -
	   0
	число активаций входа выключателя двери, приводящее к активации процесса оттайки
0      =    процесс оттайки не будет активирован.

	i14
	   0
	 240
	 Мин.
	   0
	минимальное время, в течение которого активирован вход выключателя двери, приводящее к активации процесса оттайки 
0      =     процесс оттайки не будет активирован.

	ОБОЗ
	МИН.
	МАКС.
	ЕД.ИЗ
	
	ЦИФРОВЫЕ ВЫХОДЫ

	u1с
	    0
	  15
	- - - -
	    0
	Конфигурация реле компрессора К1: 
0  =   компрессор 1
1  =   компрессор 2
2  =   вентилятор испарителя
3  =   вентилятор конденсатора
4  =   оттайка
5  =   освещение
6  =  подогрев при запотевании
7  =  нагреватель проема двери

8  =  нагреватель нейтральной зоны

9  =  нагреватель трубки слива

10 = вспомогательный выход 1

11 = вспомогательный выход 2

12 = выход тревоги

13 = включение / режим ожидания

14 = вентилятор испарителя 2

15 = оттайка 2

	u2с
	    0
	   15
	- - - -
	    4
	Конфигурация реле оттайки К2: 
 (см. параметр u1c).

	u3с
	    0
	   15
	- - - -
	    5
	Конфигурация реле освещения К3: 
 (см. параметр u1c).

	u4с
	    0
	   15
	- - - -
	    2
	Конфигурация реле вентилятора испарителя К4: 
 (см. параметр u1c).

	u2
	   0
	   1
	- - - -
	    1
	активирует вручную включение / выключение освещения камеры, либо вспомогательный выход,     когда прибор выключен (только если u3c = 5 или 10),  1 =  ДА.

	u4
	   0
	   1
	- - - -
	   1
	активирует выключение выхода сигналов тревоги и отключает звуковой сигнал (только если 
u3c = 12 ), 1    = ДА

	u5
	  -99
	 99,0
	°C/°F 
	 -1,0
	температура в холодильной камере, ниже которой включаются резисторы двери (“u5 - 2,0 °C, 
только если u3c = 7) 

	u6
	    1
	 120
	 Мин.
	   5
	время работы резисторов влагоуловителя (только если u3c = 6)

	u7
	  -99
	 99,0
	°C/°F 
	 -5,0
	значение нейтральной зоны (относительно рабочей установки, то есть «рабочая установка + u7») (только если u3c = 8) 

	u9
	   0
	    1
	- - - -
	   1
	Включение  звукового сигнала,  1 = ДА

	ОБОЗ
	МИН.
	МАКС
	ЕД.ИЗ
	
	ЧАСЫ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

	Hr0
	   0
	    1
	- - - -
	   0
	Включить часы,  1 = ДА

	ОБОЗ
	МИН.
	МАКС.
	ЕД.ИЗ
	
	ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

	HE2
	   0
	  999
	Мин.
	   0
	максимальное время работы функции энергосбережения, активированной вручную или 

вследствие отсутствия активаций входа микропереключателя двери, см. параметр i10. 
0      =     функция будет продолжать работу, пока не будет выключена вручную кнопкой. 



	ОБОЗ
	МИН.
	МАКС.
	ЕД.ИЗ
	
	 ЧАСЫ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ ФУНКЦИИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

	HО1
	   0
	  23
	 час.
	  0
	время включения функции энергосбережения

	HО2
	   0
	  24
	 час.
	  0
	продолжительность работы  функции энергосбережения

	ОБОЗ
	МИН.
	МАКС
	ЕД.ИЗ
	
	ЧАСЫ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ ОТТАЙКИ

	Hd1
	
	
	
	  h-
	время начала первой ежесуточной оттайки,  h-   =  выключено

	Hd2
	
	
	
	  h-
	время начала второй ежесуточной оттайки,  h-   =  выключено

	Hd3
	
	
	
	  h-
	время начала третьей ежесуточной оттайки,  h-   =  выключено

	Hd4
	
	
	
	  h-
	время начала четвертой ежесуточной оттайки,  h-   =  выключено

	Hd5
	
	
	
	  h-
	время начала пятой ежесуточной оттайки,  h-   =  выключено

	Hd6
	
	
	
	  h-
	время начала шестой ежесуточной оттайки,  h-   =  выключено

	ОБОЗ
	МИН.
	МАКС
	ЕД.ИЗ
	
	БЕЗОПАСНОСТЬ

	POF
	   0
	    1
	
	   1
	включение   прибора кнопкой   [image: image35.wmf] , 1  = ДА.

	Loc
	   0
	    1
	
	   1
	включение   блокировки кнопок , 1  = ДА.

	PAS
	   -99
	  999
	
	  -19
	пароль

	PA1
	   -99
	  999
	
	  426
	пароль уровня 1. 

	PA2
	   -99
	  999
	
	  824
	пароль уровня 2  ( для подключения к контроллеру через  Bluetooth).

	ОБОЗ
	МИН.
	МАКС
	ЕД.ИЗ
	
	ЗАПИСЬ ДАННЫХ В ЖУРНАЛ EVLINK

	rEO
	   0
	  240
	 Мин.
	   10
	интервал записи

	rE1
	   0
	    5
	
	    1
	запись температуры: 0 = нет, 1 = камера, 2 = испаритель, 3 = вспомогательный датчик,

4 = камера и испаритель, 5 = все.

	ОБОЗ
	МИН.
	МАКС
	ЕД.ИЗ
	
	СЕРИЙНЫЙ ПОРТ MODBUS

	LA
	   1
	  247
	- - - -
	  247
	адрес прибора

	Lb
	   0
	   3
	- - - -
	    2
	Скорость передачи сигнала:     0= 2400 Бод; 1=  4800 Бод; 2=  9600 Бод; 3= 19200 Бод.

	LP
	   0
	   2
	- - - -
	    2
	Четность:      0      =      нет (без проверки на четность) 1=нечетный;  2=четный.

	ОБОЗ
	МИН.
	МАКС
	ЕД.ИЗ
	
	ИНТЕРФЕЙС BLUETOOTH

	bLE
	   0
	    1
	
	    0
	Включить Bluetooth, 1  =  ДА.

	


Примечание:          без значка – для низкотемпературных моноблоков и сплит-систем;

                                * - для среднетемпературных моноблоков и сплит-систем,
                               ** - для низкотемпературных шкафов;

                               *** - для шкафов марки CV;
                               **** - для среднетемпературных шкафов.
