5
21



РОССИЯ

АО «Полаир-Недвижимость»
CПЛИТ-СИСТЕМА

 ХОЛОДИЛЬНАЯ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
                                     [image: image1.png]ERL




Декларация о соответствии ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»: 
ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.В.32806/21 действительна по 05.09.2026.
Ваши отзывы по работе изделия просим направлять по адресу: 

АО «Полаир-Недвижимость»

425000, Россия, Марий Эл, г. Волжск, Промбаза, 1

тел.8 (8362) 23-25-06

kachestvo@ polair.com
http://www.polair.com
Производственная база: АО «Полаир-Недвижимость»

425000, Россия, Марий Эл, г. Волжск, Промбаза, 1

тел.8 (8362) 23-25-06

                                                          СОДЕРЖАНИЕ

                                             

                                                                               Стр.

 Введение                                                                                  

 1.  Описание и работа изделия                                                           

 1.1. Назначение изделия






                       3 

 1.2. Технические данные







            3

 1.3. Устройство и работа изделия






            3

 2.   Паспортные данные

 2.1. Комплектность поставки







20               

 2.2. Свидетельство о приемке







20
 2.3.  Гарантия изготовителя







21
 3.   Использование по назначению

 3.1. Общие указания








22
 3.2. Эксплуатация 








            22
 3.3. Меры безопасности








22
 3.4. Правила монтажа








23
 3.5. Порядок работы








24
 3.6. Возможные неисправности и способы их устранения

                       24
 3.7. Правила хранения








24
 3.8. Транспортирование







           25
 3.9. Рекомендации по удалению и утилизации отходов и защите
        окружающей среды                                                                                                  25
 4.   Техническое обслуживание

 4.1. Общие указания 








25
 5.   Приложения
5.1. Приложение А. Рекомендации по подбору холодильных машин                         27
5.2. Приложение Б. Акт пуска в эксплуатацию (образец)


           31
 5.3. Приложение В. Акт технического состояния (образец)


           32                                  

 5.4. Приложение С. Описание процесса программирования

        (прилагается)

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее "Руководство по эксплуатации" предназначено для ознакомления 

с устройством, правилами эксплуатации сплит-системы.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в "Руководство по эксплуатации" необходимые изменения в любое время.

Монтаж, пуско-наладочные работы и техническое обслуживание имеют право производить фирменные центры по техническому сервису оборудования, а также другие организации и предприятия, осуществляющие технический сервис оборудования по поручению предприятия-изготовителя.

Настоящее "Руководство по эксплуатации " включает в себя паспортные данные.

Внимание!  Перед пуском изделия в работу следует внимательно ознакомиться с настоящим "Руководством по эксплуатации" и четко следовать его указаниям

Предприятие-изготовитель полностью снимает с себя ответственность за вред, причиненный людям или материальным ценностям вследствие несоблюдения предписаний данного "Руководство по эксплуатации".

Не теряйте данное "Руководство по эксплуатации" с целью дальнейшего использования.

           1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

1.1. Назначение изделия

Сплит-системы холодильные (далее "сплит-системы") среднетемпературные (тип SM…) и низкотемпературные (тип SB…) предназначены для создания холода в торговом холодильном оборудовании по ГОСТ 23833-95.

Сплит-системы изготовлены в климатическом исполнении "У2" для работы в условиях   

окружающего воздуха:

- при температуре от +10 до +32°С и относительной влажности от 80 до 40 % соответственно- 
    линейка  Standard (S);

- при температуре не ниже минус 30°С до +32°С - уличный вариант (U).  
1.2. Технические данные

Основные технические характеристики сплит-систем представлены в табл.1-4 

Температура во внутреннем объеме, создаваемая сплит-системами типов:

SМ … от минус 5 до +5 (С; (от минус 5 до +10 (С по согласованию с потребителем)

SВ … не выше минус 18 (С; (от минус 18(С до минус 25(С по согласованию с 
           потребителем).

1.3. Устройство и работа изделия


Сплит-система состоит из двух блоков: внутреннего и наружного. Внутренний блок – воздухоохладитель (ВО) – состоит из батареи испарителя с вентиляторами и отделителя жидкости. Наружный (компрессорно-конденсаторный) блок (ККБ) состоит из компрессора с пускозащитной аппаратурой, конденсатора, фильтра-осушителя, реле высокого давления (только для моделей типоразмера 2,3), заключенных в корпус. На лицевой панели корпуса расположен щиток блока управления.

На щитке блока управления находятся элементы управления и контроля: выключатель с подсветкой и электронный регулятор температуры, программирование и управление которым может производиться дистанционной клавиатурой.
Регулирование температуры воздуха в охлаждаемом объеме и автоматическое поддержание заданной температуры в пределах дифференциала производится с помощью электронного регулятора температуры (контроллера), датчик которого размещен внутри охлаждаемого объема.

Сплит-система оснащена системой автоматического оттаивания снеговой «шубы» на испарителе с помощью электрических нагревательных элементов с последующим отводом образующейся влаги за пределы внутреннего объема камеры.                                                      

Все элементы гидросистемы холодильной машины соединены герметично.    
Внешние виды изделий представлены на рис.1

           Габаритные и присоединительные размеры внешнего и внутреннего блоков сплит- систем представлены на рис.1-4
Рис.1 Внешний вид изделий
121 серия сплит-систем
[image: image2.jpg]Buytpennuit 610k

Buemmnuii 6510k





221 серия сплит-систем
[image: image3.jpg]cHHHH GITOK

Buemmnuii 610K




330 серия сплит-систем
[image: image4.jpg]Brytpennuit 6mok

Bremuuii 6ok




Рис.2    Габаритные и присоединительные размеры внешнего и внутреннего

блоков сплит- систем 121 серии
[image: image5.jpg]704

[CXC]

35

719

490

385

225
385

@5




[image: image6.jpg]620

284

41

438





Рис.3    Габаритные и присоединительные размеры внешнего и внутреннего

блоков сплит- систем 221 серии
[image: image7.jpg]704

315

710

530

590





[image: image8.jpg]738

420

264

620





Рис.4    Габаритные и присоединительные размеры внешнего и внутреннего

блоков сплит- систем 330 серии

[image: image9.jpg]690

704

80
70
530

790

477




[image: image10.jpg]500

60

905
760

500





Таблица 1 – технические характеристики сплит-систем 

	Тип
	Наименование параметров

	
	Холодо

произ-водите

льность

Вт,

    не   менее
	Номи

наль

ный ток,

А


	Потреб

ляемая

мощ-

ность, Вт, 

   не более
	Расход

эл.эер

гии за сутки. кВт.ч,

  не более


	Система

эл.пита

ния
	Габаритные

размеры, мм

  ВО -  LxBxH
ККБ  -  LxBxH
	Масса

кг


	Рекомен-дуемая доза 
заправки

хлад –агента (R404A), г

	
	
	
	
	
	1
	2
	
	
	

	Среднетемпературные

	SМ109S
	836
	3,0
	600
	10
	+
	
	415х420х284

490х315х704
	13

44
	620

	SМ111S
	893
	3,8
	760
	12
	+
	
	415х420х284
490х315х704
	13

44
	580

	SМ113S
	1073
	4,9
	1000
	15
	+


	
	415х420х284
490х315х704
	13

48
	590

	SМ115S
	1191
	5,8
	1180
	18
	+
	
	415х420х284
490х315х704
	13

48
	590

	SМ218S
	1609
	6,0
	1220
	19
	+
	
	715х420х284
790х315х704
	19

52
	930

	SМ222S
	1918
	3,7
	1700
	26
	
	+
	715х420х284
790х315х704
	19

56
	950

	SМ226S
	2154
	4,8
	2200
	28
	
	+
	715х420х284
790х315х704
	19

56
	860

	SМ232S
	3095
	6,6
	3000
	36
	
	+
	715х420х284
790х315х704
	19

71
	840

	SM337S
	3307
	4,7
	2150
	35
	
	+
	800x480x500

790x417x704
	33

72
	1600

	SM342S
	3726
	6,8
	3100
	45
	
	+
	800x480x500

790x417x704
	33

72
	1500

	Низкотемпературные

	SВ108S
	807
	4,8
	1000
	17
	+
	
	415х420х284
490х315х704
	13
48
	750

	SВ109S
	935
	5,8
	1200
	25
	+
	
	415х420х284
490х315х704
	13
50
	510

	SВ211S
	1263
	6,3
	1300
	26
	+
	
	715х420х284
790х315х704
	19
58
	800

	SВ214S
	1485
	3,9
	1700
	27
	
	+
	715х420х284
790х315х704
	19
59
	900

	SВ216S
	1709
	4,8
	2100
	30
	
	+
	715х420х284

790х315х704
	19
67
	900

	SB328S
	2660
	5,2
	2300
	30
	
	+
	800x480x500

790x417x704
	33

72
	1450

	SB331S
	3070
	7,3
	3200
	40
	
	+
	800x480x500

790x417x704
	33

86
	1300


          Примечание:
1.   Расход электроэнергии – при температуре окружающей среды 26°С; (для сплит-систем типа SM значения указаны при 0°С во внутреннем объеме камеры; для сплит-систем типа SB значения указаны при минус 18°С во внутреннем объеме камеры)
2. При установке двух однотипных сплит-систем в одну камеру, рекомендуемый объем камеры выбирается в 1,5 раза больше, чем в случае установки одной сплит-системы данного типа.

3.   Система эл. питания: 1 – 1/N/PE  230B 50Гц,   2 – 3/N/PE 400В 50Гц. 
(допускаемое отклонение от +10 до минус 15% от номинального напряжения.)
4. Габаритные размеры даны без учета выступающих трубок и муфт для кабеля.
5. Тип хладагента и доза заправки указывается в этикетке технических данных. 
6. Рекомендации по подбору среднетемпературных и низкотемпературных сплит-систем в зависимости 
от объема камеры с учетом внешних температур см. Приложение А.
        Таблица 2.  Диаметры соединительных труб 
	Наименование сплит-системы
	Диаметр соединительной трубы, мм

	
	всасывающая
	нагнетающая

	SM109
	10 
	6 

	SM111
	10 
	6 

	SM113
	10 
	6 

	SM115
	12  (10 –NT6226)*
	6   (8 –NT6226)*

	SM218
	12  (10 –NT6226)*
	8

	SM222
	12
	8

	SM226
	12
	8

	SM 232
	16
	8

	SM337
	16
	10

	SM342
	18
	10

	
	
	

	SB108
	12
	6 

	SB109
	12
	6 

	SB211
	12
	8

	SB214
	16
	8

	SB216
	16
	8

	SB328
	16
	10

	SB331
	18
	10


Примечание: в скобках со  звездочкой – на сплит-системы Standard с компрессорами 
                        Embraco.
Описание электрической схемы

Схемы электрические принципиальные приведены на рис. 1- 10.
ПЕРЕЧЕНЬ ОБОЗНАЧЕНИЙ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЕ   

          А1     - регулятор электронный
          QG     - выключатель с подсветкой
          MC     - электродвигатель компрессора

          MVC     - электродвигатель вентилятора конденсатора

          MVE    - электродвигатель вентилятора испарителя
          R1      - датчик температуры охлаждаемого объема

          R2      - датчик температуры батареи испарителя
          K1     - пускатель магнитный компрессора

          K2      - пускатель магнитный ТЭНов

          К3      - пусковое реле
          TR1*    - термостат (на температуру 5°С) 

          Сr, Cs     -  конденсатор (рабочий, пусковой)
          ES      - ТЭН оттаивания батареи испарителя

          EB      - ТЭН поддона

          ЕSC     - ПЭН трубки слива                                                                   

          EC*      - подогрев блока управления
          EMC*     - подогрев компрессора

          РМ       - реле давления

          КВ        - клавиатура дистанционная
         SD      - клеммник сборный
          SP1*   - прессостат (уставка 14 bar, диф. 3 bar)

    * - для машин, работающих при пониженной температуре окружающего воздуха;
Сплит-система питается от силовой сети через автоматический выключатель. Для пуска в работу необходимо включить выключатель QG или нажать на клавишу ON/OFF клавиатуры дистанционной КВ, при этом подается напряжение на электронный регулятор температуры (контроллер), который производит автоматическую регулировку температуры в охлаждаемом объеме и управляет процессом оттаивания (см. Приложение С).

ВНИМАНИЕ!  При использовании дистанционной клавиатуры нагрузки электронного регулятора всегда запитаны и находятся под напряжением, даже если сплит-система находится в режиме ожидания (OFF на дисплее).


Уличный вариант сплит-системы не рекомендуется эксплуатировать при температуре ниже минус 30(С. Настройка прессостата – уставка 14 bar, диф. 3 bar. При длительном перерыве в работе при пониженной температуре окружающей среды необходимо сначала включить автоматический выключатель QMT, а по истечении 7 – 8 часов (время прогрева картера компрессора), включить выключатель QG. 
ВНИМАНИЕ!  Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в электрическую схему незначительные изменения, не ухудшающие его работу, без дополнительного уведомления потребителя.
    Электрические схемы для сплит-систем всех серий и исполнений представлены на 
рис.5-12
[image: image11.jpg]“eofiudon edoWsedoUNL Z XeWS1OMD- LULILD BH 0XLIOL N d KMHOLERY Sl 't
“1M | o A 1 AN edOLKLMLHEE ULB Le IS e edaWeedOUNL | XEWD LOND-LMLIID BH'E

(‘HhidoX) eAMELLO - 8 ‘(MIHID) edoWeX -2 (50K MO0 - § :ONIh LY AUPIEN'Z
“(£K) SMHOLIWBTES - G “('HhMdON W MIHHHD) “LeINSLrLE - b 1 &

‘(19199 1 WIKHdeh ML S19HADR) INHEL - Z 1 | HIHALBLIHIIR0D SLB9e) |

' 2
N13d
11.10g 5087 3d/N/L
wBoHsEhxadL snHeLNL,

1'oud"Wo soHaLER 100
‘90HIR BOHTO SUHRLILI ZOMd

T
|

s3

qUALMTVIIX00XATEOE
R SR I
Siien
as|z
Lwd
]
C ST ¥
v
o ®© T &
PR o Lo T o TeTslZ st
ezaeAa %Y

sousedxedLonHeILl L'OMd

$ZAS'STINS'SLAS ST INS

WS 19U~ LMD KEHALEUUMNHUAL KENOORd INBLIE WO XD GoMd

T.10g 800% 3d/N/E




[image: image12.jpg]PUc.6 CxeMa aneKTpUUecKkan NPUHLMAMANEHAA CRANT-CHCTeM
SM3...,5B3...5.

3/N/PE 400B 50ry Al EV3B23
PELILZL3N —
2]3] T1] Je] 1514 ofi 112
i n_ 1z |ac I||||||||||||l|||
' [ &
| 2425
| (2]
| 5] Ka6ens
sD W Aaruukos
| fe] @ A A
| 14 K1 [ 1 [ ] kK2
11[als| 1]3 5o [g] 8 5
“ %2 2)a - o
2[4fs i | Ve
| so [EE] | ™ 2
| asents ol @ sp
CoemMHUTENLHIIT
e T
1@ |
SN (R &
BO3AYXOOXNAAUTEND
1 2 3 3 7] [&

R1 l Rz |

esc|Es| Es

1.KaGens coeannuTensHblii: 11 2 - TOHuI (depHbie wiw depHbiit i Genbiii),
3 - 0Guit (CHHMi), 4 - 3n.ABUTAT. (KOPMIK); 5 - 5asemnenne (K/3).
2.KaGens Aaramkos: 6 - 06u.(k/3), 7- Kawepa (CHWii), B- 0TTaiiKa (KOpMIH.)




[image: image13.jpg]7 D

-eaKudos edancedounL 7 X2 Ha LINI- LULILD BH OYILOL W d BHHALGRY aLad '}
“Lm | ou JAW M DA O LM LHIE WD 12 IMaT UE edamcedOUNL | XEHA LIWI- LML B '€
Hnmdor)exrne 110-g ‘(uuumoleda wes-; ‘(e /) MO0-g :a0MMA 121 Tuage) 7
“(EPKOMHOLMASEE-G “CHRMAD W WHHWO) 10 IMAK" e~} 1 € (19D W WITHGOR ML BITHGOR) IAHELZ W | MITHI UG LNHNT0D Tuage)) °|

B_L_L_L_L_L_L LJ

Lomd “w) aoHaLR1I0
{onHeLnu aomcedonro) Zand

QUILUIVUXOOXATEOS
f—
cuaey
njon)
&
Wd

a

RRT0ZIMAT
A a1y Taz

A

<ge=
s

WIAHALRLMHTR0
auagey

REjERERA]

®

o
oM

Tanol-a v aev] v Jeu] Toon] ToalTwe] Tl T T

BNYOZSTAT IV

fonme 1 aoncedxadi) ‘ang

"asT TS AsTTINS as 1S as T TINS
WA LOMD-LYIMTIY BeHAI M AL Bes0ahnd LNAIE BHAX)) ¢ 0

Il

NE1Z1113d
105 800F Id/N/E




[image: image14.jpg]Hhdos

(HhndoijerneLio-g (umuna)edaner-; (spk) Mgo-g :amIMh LT Tuage)Z

Lo uat ey “(WnHnI) noaauRH-£

9180 W WiaHdah WM 1K OK) IMHEL-Z | THITHIUBLMHHTE0D uage) |

~b
D_ S3 S3 [2s3
| AN Fa)
o @
quaLug yUrxooxAgeoa _| ||||||||||| -1 |E|m|=m| ) R I{
|
~€
_ N @@_
| v olv|e|
a4 3}
| oo H:ﬁ Sl
| v |
| 2 |
_m—
| |
) I
aouh oY auagey |
BEIE ol | |
xxéNw:.E | B _
anol[a][-vazi|
z | _wﬁ O © |
A |
o5 |
JTH ! i
Tano["aT-v[aei-TNew Te[ weu TowTuvullv] T Tes[ TT T T T T [Nl * N €11 3d

n
GNPOZSTAT LY 105 800F 3d/N/E

‘aseas as NS
WO LOMD-LMLILD KeHaLeMUMNHNAU KeX2 hidiNe LiE BWaX D 8'oNd




[image: image15.jpg]‘2oAUdON BdSWTEAOLINL Z XEWSLOMD-LULILID BH ONGLIOL d BUHLIERY dlrad
‘LM |, 0L SAIN 1 DAW edOLBUNLHAE UIrSLEIMEN Lre BdaWTEAOLIAL | XEWSLOMO-LUILID BH '€
(‘HhMdoN) BAMELLO- (MMHMD) edawex-2 ‘(£pK) MQO-g 180N hLEN Alragey| 'z

(e pK)OUHALINOTEE -G (HhAON U UMHID) “LeMaH L~y 1 £
‘(a19Hdah) 1ISHEL-Z 1 | ‘MISHALIOLMHAIT20D dLrages| *|

_ H_
qU3LUTVUIX00XATE08
Ex s e antx o R S S (- P S SR e
' r 7 |
@ﬂ | _ e ommv !
110k
o | as ¢ & [s} _
d TH I [ AR
1l e gf | | elselt =3 |
| | pussusumnrsod o N aHa |
— i | |om asl; qm_w Lds || |
9l el —H 1w >} = ol N_
Wil sowbiet o 3 6] Y
e B8 0|1 Y % e as _m_m_ i
_ Y= o 11 _
ool e ¢
ur m._m,_w_ sl Ll lelsle NETZIV13d
108 S0E2 S, EDE] v NLi0s 500¥ 3diNiE
0OHEECXdL SMHELML,, |-oUd WD SOHELEL00
“90HEROHTO SUHELNLI Z'oMd soHEcXOdL SMHELLI | OMd

NS TSNS TINS NS 1gS NS TINS
WO LIHI-LHIMI) KRHAIrRHITHITHA AN BRMI9hHdLNAIre BWAX)) 6"oHJ




[image: image16.jpg](‘HhMAON) EUELLO -8 ‘(MMHUO) edowE -/ ‘(5/K)'MQO -  EONMK LY QUBQRY'Z
(epK) sumsUWBTES - G { HhHdON) LeIMSIUE - p (MMHMS) WHITZO - &

“(WiaHdoR) I9HEL - Z ML TMISHAILIE LIHNIR0D SUBgRY'|

_| -
EaNE | @ s3 [s3[os3
|
B
S | Teo
|
s] [2] [o s v € 3 V
quaLmviXooxAisos -
|". |||||||||||||| T |_||||l_
_ _ & I
—{o + = ML |
as @ eHeoLHie0d |
z G ezl | J as |
o, 13 AW ; ] I ol b
2]
. . [e]as Lds 1L _m_F blet
Nx_< ] _< N _
F0MMhLel Lev [gas g
awagey |
B[Z |
n ST 1 |
& I
[ 1 u
ool @ w IRy
2L [ol v[sl To] W[ Telz N
czasAa N.iog 500 3diNiE

NSTEAS NS TENS
WA LIHI-LHI'D BRHAIrRHIHIHA A BeM2ohHdIN3Ire RWAX) 12U




[image: image17.jpg]“(epK)aMHaLINBTRS-G

“eofiudon edoWsedoUNL Z XeWSLOMD- LULILD BH OXALIOL [N d KMHOLERY SR d'D
“1M | oU AN 1 OAIN edOLKLNLHEE ULB Le ISt LE edaWeedOUNL | XEWDLOND-LULILD BH'E

hitdox)eNe 1L

IHIO)edoNes- L (K) M90-9 BONIKLBY ILBOENZ

HAUON 1 UHHIO) LEIMSTLE-p 1 & *( S19HADR) IFHE L-Z M | ISHAUBLIHNIR0D SUROD) |

o] P T T T TTTTT

‘i

v
Ng121113d

=
I
T H H
] s 0.0
M | @ osa] s3] a3
N @] T
L |
2 A_x Y | =
| | A
8] [] [eo s] [v c z |
S AUrALITYLIXOOXATEO]
i - i i _
® _ |
|
om | |
o | | [
El
Hﬁ_ = |
SoNhLet WISHSLR LTHITT 0
_ _
awege awege
| I i _I.M_
s| |z | XXFOZIFAT
i | Erarelvlem |
L z @_
[ )
wd RS
h [ oM
F s[Ttlle]]z ano[-a [rv[aze] Jies] EA] [0
e X Ts[TeITel Jano[-a Trv[azi] fues] o[ T
106 9087 34/N/ 1L SAPOZSLAS. LY

110G 800V Jd/N/E

1'oud W9 s0HaLE100
(sMHELNU 30HTRDOHO) ZoUd

"0As™TdS ‘NASTTNS ‘0dsTIds ‘0asT NS
LMD -IHITD KERTIEHIATHA N BERIRALIBIE BRXD) 10U

(sMHeLL S0 HsR dhxadL)

‘ond




[image: image18.jpg](Hnmdo) exme 110 -g “(ninno) edowe -1 ‘(e MO0 - § ;80NN IR TUBTEN'Z
wddo) *12 IMak“we - p “(HN) woBaLAN - £
(aHdah) I9HEL - Z WL HITH B LUHNITA0D UB0RY" |

!
Nu | &
N | ~ s3 [safosa
| W
L anw
=¥ Y | Teo
1
s s s v c z |
quanivixooxAicos R s dou ) i ._||I_W_
@ | T &, —~ I
| maHaLe wHmtto 00 o )|
G | e |
] as
[ _M vz 2rlEl
a ] [elas - I3 |
O ] b1 _n_— sle
v [ o |
|
|
Sonhet |
ausoe)
EEE i _
XXPOATAT
[Esl Ce ] [+ ]Ee |
z |
V |
wd |
+
Jano[-a frv]azu Jues] feo [u] Teafurs] o T T [ T TTT 1T N £1Z1173d

eNPOZSTA LY

"NASTEdS NAS ™ SIS
HOLIM-LHIMT) KEHTLCHIHIHA AN BEsoRAdLLE BIOXD) TLORd

1105 200v Jd/N/E




2. ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

2.1. Комплектность поставки

В комплект поставки входит воздухоохладитель, компрессорно-конденсаторный блок (ККБ) и вместе с ними следующие эксплуатационные документы, съемные детали и сборочные единицы:

Таблица 6 – комплектность

	              Наименование
	              Количество, шт.  

	
	Типоразмер 1
	Типоразмеры 2,3


 1.Руководство по эксплуатации 


1


1

 2.Кронштейн навески
    


1


1

 3.Трубка слива




1


1

 4.Трубка соединительная медная (5 м) 

2


2

 5.Трубка «армафлекс» (5 м)


1


1

 6.Уголок *                                   


4


4

 7.Винт самонарезающий 4,0х13 


5


8 

 8.Винт самонарезающий 4,0х16 


5 


5

 9.Винт самонарезающий 4,0х25


10


16

10.Болт 6х20 *                                                         4                                 4 

11.Шайба 6 Г *                                                         4                                4

12.Шайба 6 *                                                            4                                4                                  13.Светильник светодиодный                                1                                1

14.Выключатель освещения **                               1                                1

15.Кабель ПВС 2х0,75 (8 м)  **                               1                                1


* - только для линейки Standard 1 и 2 типоразмера
          ** - отсутствует в комплектации для исполнения P и SD 
2.2. Свидетельство о приемке
Сплит-система типа ________________заводской номер______________
соответствует техническим условиям ТУ 107-2007 ИТВН 701411.000 и признана годной для эксплуатации.

      Дата выпуска________________20       г.

      Ответственный за приемку____________________

      


                          (подпись)

             М.П.                        
2.3. Гарантия изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие холодильной машины требованиям технических условий 107-2007 ИТВН 701411.000 "Машины холодильные моноблочные. Технические условия" при соблюдении условий и правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации, установленных в "Руководстве по эксплуатации".

· Гарантийный срок хранения машины холодильной ТМ POLAIR составляет 6 (шесть) месяцев с момента производства. 
·  Гарантийный срок эксплуатации машины холодильной ТМ POLAIR составляет 12 (двенадцать) 

        месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня изготовления. При

       отсутствии у потребителя оформленного акта пуска в эксплуатацию (приложение Б)   
       гарантийный срок исчисляется в соответствии со статьей 471 Гражданского кодекса Российской
       Федерации, но не более 18-ти месяцев с момента производства.

· Расширенный Гарантийный срок эксплуатации машины холодильной ТМ POLAIR составляет 18 (восемнадцать) месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию, при условии проведения пуско-наладочных работ представителями Продавца, наличия оформленного Гарантийного талона и Акта пуска в эксплуатацию (образец в Приложении Б) а также регистрации изделия на сервисном портале http://garant.polair.com/, но не более 24 (двадцати четырех) месяцев с момента производства.
Гарантия действительна при наличии следующих документов:

- подтверждающих дату и факт приобретения;

- гарантийного талона;

- руководства по эксплуатации;

- акта пуска в эксплуатацию (образец в Приложении Б).

           Гарантийные обязательства предоставляются только сервисными центрами Продавца или другими организациями, уполномоченными Производителем.
           Подробные условия гарантийных обязательств изложены в Гарантийном талоне.
           В случае возникновения вопросов касающихся исполнения обязательств по гарантийному ремонту, Вы можете обратиться за информационной поддержкой в единую сервисную службу компании АО «Полаир-Недвижимость», 425000, Россия, Марий Эл, г. Волжск, Промбаза, 1.

тел.8 (8362) 23-25-06

 Тел: (495) 937-64-07, e-mail: service@polair.com 
Гарантийные обязательства не распространяются:
- на периодическое техническое и другое сервисное обслуживание изделий (транспортировку, монтаж, установку, ввод в эксплуатацию, очистку, регулировку, настройку, проверку параметров, смазку и т.п.);

- на работы по модернизации, усовершенствованию, внесению конструктивных изменений и адаптации изделия, с целью расширения сферы его применения, указанной в Руководстве по эксплуатации;

- на неисправности любых источников освещения, в том числе сигнальных и светодиодных, на элементы питания, аккумуляторы, предохранители, стеклопакеты, наклейки с дизайном, полки, регулировочные ножки, ручки и другие быстроизнашивающиеся детали изделия, которые подвержены естественному неизбежному износу в процессе эксплуатации;

- по истечению срока гарантийной эксплуатации.

Гарантийные обязательства не предоставляются, если причиной неисправности изделия являются:
- механические повреждения любых деталей изделия (скол, трещина, вмятина, царапина, обрыв труб и т.п.);

- воздействие химически агрессивных веществ, чрезмерно высоких или низких температур, чрезмерно высокой влажности и запыленности;

- любое вмешательство в работу изделия, в том числе установка, монтаж, подключение и попытка выполнения ремонта, лицами неуполномоченными Продавцом или Производителем;

- отклонение стандартных параметров электросети (отклонение частоты тока от номинальной – более 0,5%, выход напряжения за пределы диапазона 230В + 10%, - 15% для однофазных холодильных машин и 400В + 10%, - 15% для трехфазных);

- несоблюдения правил хранения, транспортировки, монтажа, установки и эксплуатации изделий, указанных в Руководстве по эксплуатации, в том числе использования изделий не по назначению;

- отсутствия, неразборчивости или изменения заводского номера изделия;

- воздействие внешних сил по не зависящим от производителя причинам (стихийные бедствия, пожар, попадание в рабочие агрегаты и приборы посторонних предметов, жидкостей, животных или насекомых).
          Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию или технологию изготовления необходимые изменения, которые при этом не влекут за собой обязательств по изменению или улучшению ранее выпущенных изделий.

          Данные гарантийные обязательства не ограничивают определённые законом права Покупателей.

          По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием и приобретением запасных частей просьба обращаться в уполномоченные организации (к Поставщикам или Продавцам) и их сервисные центры.

          Информацию с Вашими замечаниями или предложениями по работе изделий ТМ POLAIR Вы можете направить по адресу: АО «Полаир-Недвижимость»,425000, Россия, Марий Эл, г. Волжск, Промбаза, 1, тел.8 (8362) 23-25-06
          e-mail: kachestvo@polair.com, 

          сайт: http://www.polair.com
 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

3.1. Общие указания

В "Руководстве по эксплуатации" излагаются сведения, необходимые для правильной эксплуатации и технического обслуживания сплит-системы в период ее прямого использования.

Для правильной эксплуатации продукт необходимо загружать в холодильную камеру с температурой не более чем на 5°С выше, чем температура хранения.

Стремиться к тому, чтобы дверь холодильной камеры оставалась открытой как можно меньше времени.

Продукт следует размещать таким образом, чтобы он не мешал воздушному потоку циркулировать через воздухоохладитель.

Продолжительность срока службы сплит-системы и ее безопасность в работе зависит от соблюдения правил эксплуатации. 


3.2. Эксплуатация

Cплит-система должна использоваться в составе соответствующей теплоизолирующей холодильной камеры (торговая марка «POLAIR») для хранения предварительно охлажденных (замороженных) пищевых продуктов.


В случае использования сплит-системы по другому назначению (термообработка продуктов, установка на камеру объемом, отличным от рекомендуемого, и т.д.) необходимо проконсультироваться с производителем.

Предприятие-изготовитель не несет никакой ответственности за ущерб, причиненный людям или предметам вследствие несоответствующей, неправильной или нерациональной эксплуатации.

3.3. Меры безопасности

           Изделие должно удовлетворять требованиям безопасности согласно «Техническому регламенту Таможенного Союза ТР ТС 004/ 2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (Решение № 768 от 16.08.2011 комиссии Таможенного Союза), Техническому регламенту  Таможенного Союза ТР ТС 010/ 2011 «О безопасности машин и оборудования» (Решение № 823 от 18.10.2011 комиссии Таможенного Союза), Техническому Регламенту    ТР ТС 020/ 2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» (Решение № 789 от 09.12.2011 комиссии Таможенного Союза), а также  ГОСТ 23833, ГОСТ IEC 60335-2-24-2012.

По способу защиты человека от поражения электрическим током изделие относится к I классу защиты по ГОСТ МЭК 60335-1-2008.

Степень защиты оборудования, обеспечиваемая оболочками, IP20.

- Запрещается использовать сплит-систему во взрывоопасной атмосфере.

- Запрещается мыть сплит-систему под струей воды или с использованием вредных веществ.

- Запрещается ставить на агрегат сосуды с жидкостью.

- Запрещается использовать агрегат вблизи источников тепла или влаги.

- Не позволяйте находиться посторонним лицам и детям рядом с работающей сплит-системой.

- В случае возникновения пожара используйте порошковый огнетушитель.

Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании изделия лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с изделием.
           ВНИМАНИЕ! Изделие 1 и 2 типоразмера должно быть подключено к питающей сети через УЗО с номинальным током 16А и номинальным отключающим дифференциальным током 30mA и через автоматический выключатель  с номинальным током  для машин: 1 типоразмера корпуса  – 6,3А, 2 типоразмера корпуса – 10А.  Изделие 3 типоразмера должно быть подключено  через УЗО с номинальным током 20А и номинальным отключающим дифференциальным током 30mA и через автоматический выключатель с номинальным током 16А.  Выключатель должен отключать все полюса питания и иметь зазор между контактами в отключенном состоянии не менее 3мм.

Заземляющий провод кабеля питания желто-зеленого цвета или имеющий отличительную маркировку необходимо соединить с контуром заземления.
            ВНИМАНИЕ! При повреждении шнур питания может быть заменен только сервисной (ремонтной) службой или аналогичным квалифицированным лицом (для однофазных моноблоков шнур ПВС3*1,5, для трехфазных моноблоков шнур ПВС5*1,5 или аналогичными).
          ВНИМАНИЕ! При повреждении светильник может быть заменен только сервисной (ремонтной) службой или аналогичным квалифицированным лицом на светильник NBL- P01-8-4K-WH или на аналогичный. 
Если появятся какие-либо признаки ненормальной работы сплит-системы или обнаружатся неисправности в электрической части (нарушение изоляции проводов, обрыв заземляющего провода и др.), эксплуатирующему персоналу следует немедленно отключить сплит-систему и вызвать механика.

     
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРСОНАЛУ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕМУ СПЛИТ-СИСТЕМУ, ВСКРЫВАТЬ ФРОНТАЛЬНУЮ ПАНЕЛЬ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И НАСТРОЙКИ ЭЛЕМЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ВНУТРИ НАРУЖНОГО БЛОКА.

          Перед любым видом технического обслуживания отключить сплит-систему от питающей сети.

           3.4. Правила монтажа
МОНТАЖ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ДОЛЖЕН ВЫПОЛНЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ       СПЕЦИАЛИСТАМИ.
Сплит-система должна быть установлена на холодильной камере или другом торговом холодильном оборудовании по ГОСТ 23833-95 в сухом помещении при температуре окружающего воздуха от 10 до 32 °С и относительной влажности от 80 до 40 % соответственно. Сплит-система с индексом U (уличного исполнения) должна быть установлена под навесом для защиты от атмосферных осадков.
Рекомендуемое соотношение обьемов камеры и помещения – 1 к 3,5. При несоответствии помещение необходимо оборудовать приточно-вытяжной вентиляцией.
ВНИМАНИЕ! При установке двух однотипных сплит-систем в одну камеру рекомендуется располагать их на одной стороне камеры или на противоположных сторонах при условии, что их воздухопотоки не будут попадать друг на друга.

Установка наружного блока (ККБ) сплит-системы должна быть на расстоянии не менее 0,1 м от стен и 0,6 м от потолка и пола помещения.
ВНИМАНИЕ!  Длина соединительных труб между наружным блоком и воздухоохладителем (внутренним блоком) должна быть не более 10 м.

Наружный блок сплит-системы не должен подвергаться солнечному облучению. 
Не допускается установка отопительных приборов на расстоянии менее 1,5 м. 

Пол помещения, где будет расположено торговое холодильное оборудование с установленной на нем сплит-системой, должен быть выровненным в горизонтальной плоскости.
При несоблюдении указанных требований предприятие-изготовитель ответственности не несет.                                                       


Установка сплит-системы:

      -    закрепить нижний кронштейн навески поз.2(см. комплектацию Табл.6) внизу корпуса внешнего 
            блока крепежом (винт 4х13) (см. Рис.2 и 3);

· закрепить внешний блок в условленном месте боковой панели камеры через нижний и верхний кронштейны навески крепежными элементами (винт 4х25). При необходимости возможно их дополнительное крепление к панели камеры через  отверстия диаметром 16 мм на задней стенке корпуса внешнего блока. Крепеж в комплектацию не входит.
-     закрепить уголки поз.6(см. комплектацию Табл.6) на воздухоохладителе крепежом
       поз.10,11 и 12 (см. комплектацию Табл.6) - только для сплит-систем 121 и 221 серии;
       -  просверлить отверстия в верхней (потолочной) панели камеры согласно посадочных мест
           уголков крепления воздухоохладителя, так чтобы воздухоохладитель находился на  

           расстоянии не менее 150 мм от внутренней стенки камеры;
      -    закрепить воздухоохладитель крепежными элементами (в комплектацию не входят);
-   просверлить отверстия в панели камеры под соединительные трубки, трубку слива конденсата 

    и кабели электропитания.
      -   произвести монтаж соединительных труб внешнего блока и воздухоохладителя; 
      -  трубы возврата хладагента, проходящие по внешней поверхности холодильной камеры,
          должны быть утеплены теплоизолирующим материалом;
      -    надеть трубку слива воды на штуцер воздухоохладителя;
      -  соединительные кабели электропроводки, закрепленные на внешнем блоке, подсоединить
         на соответствующие контакты клеммника воздухоохладителя согласно схеме электрической
        соединений;       
      -  подсоединить питающий кабель (трехжильный с заземляющим проводом для однофазных 
        сплит-систем и пятижильный с заземляющим проводом для трехфазных сплит-систем) к  

        электрощитку с автоматическим выключателем в соответствии с маркировкой проводов, 
        фазные провода (L1, L2, L3) – на контакты автоматического выключателя, синий нейтральный 
        провод (N) к нейтральному зажиму проводки, желто-зеленый провод заземления (PE) к болту
        заземления, соединенному с контуром заземления.

     -  произвести монтаж освещения камеры через автоматический выключатель, питающий сплит- 

        систему: выключатель поз.14, светильник поз.13 с помощью кабеля поз.15 (см. Табл.6).

     - проверить сопротивление между болтом заземления и металлическими частями сплит-системы, 
       которое должно быть не более 0,1 Ом;

     - проверить сопротивление изоляции между фазными, нейтральными проводами питания и
        корпусом сплит-системы, которое должно быть не менее 2мОм;
    -  произвести вакуумирование и заправку холодильной системы согласно рекомендуемой дозе в 

         табл.1.
     - после запуска необходимо проверить работу холодильной системы, при необходимости 
       произвести дозаправку.

3.5. Порядок работы

ВНИМАНИЕ!  После транспортирования или хранения при отрицательных температурах изделие необходимо выдержать при комнатной температуре (при температуре не ниже 12 °С) в течение 24ч.  
Включить автоматический выключатель на электрощите.

Включить клавишный выключатель на щитке блока управления или нажать клавишу ON/OFF на клавиатуре. 
ВНИМАНИЕ!  Работа машины возможна только при закрытой фронтальной панели.
Через 5 сек. на дисплее устанавливается цифровое значение текущей температуры в охлаждаемом объеме. Температуру в охлаждаемом объеме устанавливают путем задания ее на дисплее регулятора температуры или дистанционной клавиатуры (описание процесса см. в Приложении С).
Основными признаками нормальной работы изделия являются:

- температура в камере соответствует заданной;

- сплит-система работает циклично.
При установке двух однотипных сплит-систем в одну камеру необходимо отрегулировать температурные уставки на электронных блоках для обеспечения их одновременной работы.

3.6. Возможные неисправности и способы их устранения

При возникновении неисправностей необходимо вызвать механика для их устранения. Возможные неисправности и способы их устранения представлены в табл.7.
3.7. Правила хранения

Изделие должно храниться в упакованном виде по условиям воздействия на него климатических факторов по группе 3  ГОСТ 15150 и температуре не ниже минус 35°С. Срок  хранения - не более 6 месяцев.

3.8. Транспортирование

Упакованную сплит-систему допускается транспортировать всеми видами транспорта, за исключением воздушного.
При транспортировании должны быть обеспечены:

-   защита транспортной тары от механических повреждений;

-   устойчивое вертикальное положение упакованного изделия.
               КАНТОВАТЬ ЯЩИКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
3.9. Рекомендации по удалению и утилизации отходов и защите окружающей 
       среды.

Необходимо учитывать и соблюдать местные предписания по охране окру​жающей среды. Опасные для вод вещества не должны попасть в водоемы, в почву, в канализацию.

Решите, пожалуйста, своевременно вопрос по сбору и утилизации без ущерба для окружающей среды (грунтовых вод и почвы) отработанных отходов. Утилизация должна производиться в соответствии с местными действующими нормами утилизации.
При подготовке и отправке сплит-системы на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части сплит-системы по материалам, из которых они изготовлены.

 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1. Общие указания

Для сплит-системы установлены два вида технического обслуживания - при использовании и регламентированное.

Техническое обслуживание в процессе работы включает в себя контроль за температурой, создаваемой во внутреннем объеме, и исправной работой всех элементов сплит-системы.

Регламентированное техническое обслуживание осуществляется по годовому графику, который разрабатывается центром, производящим технический сервис, до начала планируемого года.                            

Регламентированное техническое обслуживание предусматривает выполнение комплекса работ с периодичностью не менее 1 раза в 2 месяца независимо от технического состояния изделия в момент начала технического обслуживания.

     ВНИМАНИЕ! Перед проведением технического обслуживания отключить сплит-систему от питающей сети, отключив автоматический выключатель.
Перечень работ по регламентированному техническому обслуживанию:
- проверка правильности размещения и установки сплит-системы;

- очистка узлов от загрязнений, чистка конденсатора (при необходимости);
- проверка надежности крепления деталей и узлов, подтяжка всех крепежных элементов;
- проверка герметичности паяных соединений трубопроводов; 
- проверка надежности электрических соединений, подтяжка контактов на винтовых соединениях; 

 - проверка напряжения питающей сети, целостности изоляции проводов и кабеля питания;  

- наличие и состояние заземления, переходное сопротивление между зажимом заземления и металлическими частями сплит-системы должно быть не более 0,1Ом.
          После проведения технического обслуживания проверить:
- цикличность работы холодильной системы, вращение вентиляторов, отсутствие снеговой «шубы» на ребрах испарителя; 
- параметры программы контроллера (перенастройка при необходимости).
          По вопросам, возникающим в ходе пуска, эксплуатации и технического обслуживания изделий, обращаться по адресу: АО «Полаир-Недвижимость»

425000, Россия, Марий Эл, г. Волжск, Промбаза, 1

тел.8 (8362) 23-25-06

е-mail: kachestvo@рolair.com
web site: www.polair.com
Таблица 7 - ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

и способы их устранения при эксплуатации

	Вид неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки
	Вероятная

причина
	Способы

устранения


1.Холодильная машина не работает,    Нет электропитания
 
Проверить состояние

 не горит лампочка «сеть».                     на клеммах клавишного
сетевого кабеля и при

                                                                  выключателя
                       необходимости отремон-
         







            
тировать.

                                                                                                                    Проверить состояние

                                                                                                                    клеммных соединений

                                                                                                                    выключателя и при 

                                                                                                                    необходимостии  затя-

                                                                                                                    нуть винты на клеммах                                                

2.Холодильная машина работает         Частая загрузка камеры         Исключить загрузку 

долго или непрерывно. В охлаж-           теплыми продуктами
           камеры горячими и  

даемом объеме (далее: камера)




           теплыми продуктами.

не поддерживается устойчиво




           Уменьшить грузооборот
заданная  температура                  




           продуктов.

                                                                  Слишком частое откры-         Уменьшить частоту

                                                                  вание дверей

           открывания дверей.

                                                                  Испаритель покрыт
           Провести оттайку испа-

                                                                  толстым слоем льда
           рителя, уменьшив                          










           время между оттайками                                                                 

                                                                  Нарушена герметичность
Проверить уплотнение

                                                                  камеры


           дверей, в случае необ-










           ходимости – исправить

      








           Проверить межпанель-










           ные стыки.










           При наличие зазоров










           замазать герметиком.

3.Холодильная машина работает           Камера слишком плотно
При загрузке обеспе- 

короткими циклами. В камере                 загружена продуктами
чивать свободный поток
не поддерживается устойчиво





воздуха между

заданная температура             




           стеллажами с 










продуктами.




                    Слишком высокая тем-
Машину эксплуатиро-

                                                                  пература окружающей
            вать при температуре

                                                                  среды


           окружающей среды










           не выше + 40°С

                                                                    Нарушена циркуляция
Проверить доступ

                                                                    воздуха в вентиляторе
воздуха в вентилятор.

                                                                    конденсатора из-за

Обеспечить зазор

                                                                    малого расстояния

между верхней

                                                                    между верхней

частью машины и 

                                                                    частью машины и

потолком помещения

                                                                    потолком помещения
            не менее 60 cм.

                                                   Приложение А.
Рекомендации по подбору среднетемпературных сплит-систем 121 и 221 серии в зависимости от
объема камеры
	Объем камеры,

м³
	+10°C
	Холодопроизводительность, Вт
	43
	40
	37
	34
	31
	+ 5°C
	Холодопроизводительность, Вт
	42,2
	39,6
	36,8
	33,7
	32
	0°C
	Холодопроизводительность, Вт
	37,6
	35,2
	32,6
	29,7
	27,9
	Минус 5°C
	Холодопроизводительность, Вт
	33,0
	30,7
	28,3
	25,8
	23,6

	SM 232S
	
	
	4988
	3901
	3689
	3514
	3317
	
	
	3798
	3606
	3401
	3180
	2992
	
	
	3462
	3284
	3095
	2892
	2753
	
	
	3125
	2961
	2786
	2601
	2496

	Объем камеры, м³
	
	
	33
	31
	29
	28
	27
	
	
	25,8
	25,1
	23,4
	21,6
	19,2
	
	
	19,7
	19,5
	19,3
	17,7
	16,3
	
	
	19,2
	17,1
	15,9
	14,8
	13,7

	SM 226S
	
	
	3185
	3009
	2839
	2667
	2496
	
	
	2603
	2555
	2429
	2293
	2147
	
	
	2174
	2163
	2154
	2031
	1899
	
	
	2160
	1970
	1855
	1760
	1651

	Объем камеры, м³
	
	
	28
	27
	25,7
	24
	21,5
	
	
	22,5
	21,4
	19,5
	17,8
	16,5
	
	
	17,6
	17,6
	16,5
	15,3
	14,0
	
	
	15,9
	14,7
	13,8
	12,5
	11,7

	SM 222S
	
	
	2926
	2771
	2606
	2356
	2292
	
	
	2360
	2285
	2168
	2045
	1915
	
	
	2023
	2018
	1918
	1805
	1686
	
	
	1830
	1750
	1665
	1540
	1469

	Объем камеры, м³
	
	
	19,8
	18,4
	17,8
	17
	16
	
	
	17,0
	16,7
	15,6
	14,5
	13,3
	
	
	14,4
	14,2
	13,2
	12,2
	11,1
	
	
	12,1
	11,9
	10,9
	9,8
	8,9

	SM 218S
	
	
	1977
	1896
	1805
	1799
	1702
	
	
	1961
	1933
	1833
	1728
	1618
	
	
	1719
	1701
	1609
	1513
	1412
	
	
	1500
	1480
	1396
	1308
	1216

	Объем камеры, м³
	
	
	14,9
	14
	13,4
	12,2
	11,3
	
	
	12,0
	11,2
	10,3
	9,4
	8,5
	
	
	10,1
	9,3
	8,6
	7,9
	7,1
	
	
	8,4
	7,8
	7,2
	6,5
	5,8

	SM 115S
	
	
	1648
	1572
	1496
	1418
	1342
	
	
	1494
	1423
	1347
	1266
	1180
	
	
	1328
	1261
	1191
	1116
	1037
	
	
	1169
	1107
	1042
	973
	901

	Объем камеры, м³
	
	
	13,4
	12,4
	11,8
	11,1
	10,2
	
	
	10,5
	9,7
	8,9
	8,2
	7,5
	
	
	8,2
	8,1
	7,5
	6,8
	6,1
	
	
	6,8
	6,7
	6,1
	5,5
	4,9

	SM 113S
	
	
	1586
	1508
	1432
	1357
	1277
	
	
	1363
	1293
	1221
	1147
	1070
	
	
	1152
	1140
	1073
	1004
	933
	
	
	1005
	994
	935
	868
	803

	Объем камеры, м³
	
	
	10,3
	9,5
	8,7
	7,9
	7,0
	
	
	7,8
	7,6
	7,0
	6,4
	5,8
	
	
	6,4
	6,2
	5,7
	5,2
	4,6
	
	
	5,0
	4,9
	4,4
	4,1
	3,6

	SM 111S
	
	
	1339
	1267
	1197
	1125
	1055
	
	
	1101
	1086
	1027
	966
	901
	
	
	961
	946
	893
	836
	777
	
	
	821
	805
	756
	715
	661

	Объем камеры, м³
	
	
	9,6
	8,7
	7,9
	7,2
	6,5
	
	
	7,3
	7,1
	6,5
	5,9
	5,3
	
	
	5,9
	5,7
	5,2
	4,7
	4,1
	
	
	4,6
	4,4
	4,0
	3,6
	3,2

	SM 109S
	
	
	1274
	1198
	1122
	1046
	970
	
	
	1056
	1035
	975
	913
	849
	
	
	907
	891
	836
	780
	723
	
	
	774
	758
	709
	658
	606

	
	Температура в камере, °C
	
	Внешняя  температура        +20°C
	Внешняя  температура        +25°C
	Внешняя  температура        +30°C
	Внешняя  температура         +35°C
	Внешняя  температура         +40°C
	Температура в камере,°C
	
	Внешняя  температура        +20°C
	Внешняя  температура        +25°C
	Внешняя  температура        +30°C
	Внешняя  температура         +35°C
	Внешняя  температура         +40°C
	Температура в камере, °C
	
	Внешняя  температура         +20°C
	Внешняя  температура         +25°C
	Внешняя  температура         +30°C
	Внешняя  температура         +35°C
	Внешняя  температура         +40°C
	Температура в камере, °C
	
	Внешняя  температура         +20°C
	Внешняя  температура         +25°C
	Внешняя  температура        +30°C
	Внешняя  температура         +35°C
	Внешняя  температура         +40°C


Рекомендации по подбору среднетемпературных сплит-систем 330 серии в зависимости от
объема камеры
	
	SM 337S
	Объем камеры, м³
	SM 342S
	Объем камеры, м³

	Температура в камере, °C
	+ 10°C

	
	Холодопроизводительность, Вт

	Внешняя  температура        +20°C
	4936
	55
	5515
	67

	Внешняя   температура       +25°C
	4616
	52
	5185
	62

	Внешняя   температура       +30°C
	4296
	48
	4850
	56

	Внешняя   температура       +35°C
	3976
	44
	4515
	51

	Внешняя   температура       +40°C
	3657
	40
	4180
	48

	Температура в камере, °C
	+ 5°C

	Внешняя  температура       +20°C
	Холодопроизводительность, Вт

	Внешняя   температура      +25°C
	4342
	49,6
	4811
	56,4

	Внешняя   температура      +30°C
	4068
	45,8
	4522
	52,1

	Внешняя   температура      +35°C
	3796
	42,2
	4232
	48,1

	Внешняя   температура      +40°C
	3526
	38,5
	3942
	44,1

	Внешняя  температура       +20°C
	3259
	34,8
	3651
	40,2

	Температура в камере, °C
	+ 0°C

	
	Холодопроизводительность, Вт

	Внешняя  температура       +20°C
	3808
	42,3
	4236
	48,1

	Внешняя   температура      +25°C
	3557
	38,9
	3981
	44,7

	Внешняя   температура      +30°C
	3307
	35,5
	3726
	41,2

	Внешняя   температура      +35°C
	3060
	32,1
	3469
	37,7

	Внешняя   температура      +40°C
	2816
	28,7
	3212
	34,2

	Температура в камере, °C
	Минус 5°C

	
	Холодопроизводительность, Вт

	Внешняя  температура       +20°C
	3267
	34,9
	3648
	40,2

	Внешняя   температура      +25°C
	3040
	31,8
	3418
	37

	Внешняя   температура      +30°C
	2816
	28,7
	3186
	33,8

	Внешняя   температура     +35°C
	2594
	25,7
	2955
	30,6

	Внешняя   температура     +40°C
	2373
	22,7
	2722
	27,4


Рекомендации по подбору низкотемпературных сплит-систем121 и 221 серии в зависимости от

объема камеры

	Объем камеры, м³
	2
	Минус 15°C
	Холодопроизводительность,  Вт
	16,8
	15,2
	14,2
	12,6
	11,2
	Минус 20°C
	Холодопроизводительность,  Вт
	13,6
	12,8
	11,4
	9,8
	8,8
	Минус 25°C
	Холодопроизводительность,  Вт
	7,6
	7,1
	6,5
	6
	5,4
	         Примечание:

                                   1 – камеры с толщиной панелей 100мм

                      2 – камеры с толщиной панелей 80мм



	
	1
	
	
	21
	19
	17,8
	15,8
	14
	
	
	17
	16
	14,2
	12,2
	11
	
	
	8,5
	8
	7,4
	6,8
	6,2
	

	SB 216S
	
	
	2009
	1896
	1776
	1649
	1513
	
	
	1709
	1644
	1531
	1412
	1294
	
	
	1278
	1214
	1149
	1085
	1021
	

	Объем камеры, м³
	2
	
	
	13,6
	13
	11,8
	10,8
	9,4
	
	
	10,4
	10
	9,4
	8,3
	7,2
	
	
	5,4
	5,1
	4,7
	4,3
	3,8
	

	
	1
	
	
	17
	16,2
	14,7
	13,5
	11,8
	
	
	13
	12,5
	11,8
	10,4
	9
	
	
	6
	5,7
	5,3
	4,9
	4,4
	

	SB 214S
	
	
	1754
	1692
	1587
	1477
	1364
	
	
	1485
	1465
	1366
	1263
	1158
	
	
	1100
	1042
	980
	920
	872
	

	Объем камеры, м³
	2
	
	
	10,7
	10,2
	9,2
	8,5
	7,4
	
	
	8,3
	7,8
	7,2
	6,5
	5,6
	
	
	4,2
	3,9
	3,6
	3,2
	2,8
	

	
	1
	
	
	13,4
	12,7
	11,5
	10,6
	9,2
	
	
	10,4
	9,8
	9
	8,1
	7
	
	
	4,3
	4
	3,7
	3,4
	3,1
	

	SB 211S
	
	
	1470
	1427
	1344
	1258
	1163
	
	
	1263
	1214
	1154
	1076
	994
	
	
	943
	893
	841
	789
	738
	

	Объем камеры, м³
	2
	
	
	7
	6
	5,4
	5
	4,3
	
	
	4,9
	4,7
	4,2
	3,7
	3,2
	
	
	3
	2,7
	2,3
	2
	1,7
	

	
	1
	
	
	8,7
	7,5
	6,8
	6,2
	5,4
	
	
	6,1
	5,9
	5,3
	4,6
	4
	
	
	3,7
	3,3
	2,9
	2,5
	2,1
	

	SB 109S
	
	
	1089
	1041
	979
	913
	847
	
	
	935
	902
	845
	785
	723
	
	
	719
	676
	633
	590
	547
	

	Объем камеры, м³
	2
	
	
	5,2
	5
	4,6
	4
	3,4
	
	
	3,9
	3,8
	3,4
	2,9
	2,4
	
	
	2,3
	1,9
	1,5
	1,1
	0,7
	

	
	1
	
	
	6,5
	6,2
	5,7
	5
	4,2
	
	
	4,9
	4,7
	4,2
	3,6
	3
	
	
	3
	2,6
	2,2
	1,7
	1,1
	

	SB 108S
	
	
	951
	929
	870
	809
	744
	
	
	807
	797
	744
	688
	630
	
	
	625
	583
	540
	497
	454
	

	
	Температура в камере, °C
	
	Внешняя температура      +20°C
	Внешняя температура     +25°C
	Внешняя температура     +30°C
	Внешняя температура     +35°C
	Внешняя температура     +40°C
	Температура в камере,°C
	
	Внешняя температура      +20°C
	Внешняя температура      +25°C
	Внешняя температура      +30°C
	Внешняя температура      +35°C
	Внешняя температура      +40°C
	Температура в камере, °C
	
	Внешняя температура      +20°C
	Внешняя температура      +25°C
	Внешняя температура      +30°C
	Внешняя температура       +35°C
	Внешняя температура       +40°C
	


Рекомендации по подбору низкотемпературных сплит-систем 330 серии в зависимости от

объема камеры

	
	SB 328S
	Объем камеры, м³
	SB 331S
	Объем камеры, м³

	
	
	1
	2
	
	1
	2

	Температура в камере, °C
	 Минус 15°C

	
	Холодопроизводительность,  Вт

	Внешняя  температура        +20°C
	3627
	35
	33
	4137
	40
	38

	Внешняя   температура       +25°C
	3391
	33
	31
	3829
	38
	36

	Внешняя   температура       +30°C
	3194
	31
	29
	3563
	35
	33

	Внешняя   температура       +35°C
	2997
	29
	27
	3278
	32
	30

	Внешняя   температура       +40°C
	2798
	27
	25
	2972
	29
	27

	Температура в камере, °C
	Минус  20°C

	
	Холодопроизводительность,  Вт

	Внешняя  температура       +20°C
	3008
	29
	27
	3552
	34
	32

	Внешняя   температура      +25°C
	2829
	27
	25
	3316
	32
	30

	Внешняя   температура      +30°C
	2679
	25
	23
	3084
	30
	28

	Внешняя   температура      +35°C
	2518
	23
	21
	2836
	27
	25

	Внешняя   температура      +40°C
	2346
	21
	20
	2568
	23,7
	22,7

	Температура в камере, °C
	Минус  25°C

	
	Холодопроизводительность,  Вт

	Внешняя  температура       +20°C
	2579
	25
	23
	2787
	31
	28

	Внешняя   температура      +25°C
	2428
	23
	21
	2634
	28
	25

	Внешняя   температура      +30°C
	2276
	21
	19
	2484
	25
	22

	Внешняя   температура      +35°C
	2126
	19
	16
	2332
	22
	20

	Внешняя   температура      +40°C
	1967
	16
	14
	2180
	20
	17


Примечание:

             1 – камеры с толщиной панелей 100мм

2 – камеры с толщиной панелей 80мм

Приложение Б.

(образец)

АКТ ПУСКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

 
Настоящий акт составлен "___"_____________20      г.
  владельцем холодильной машины_________________________________

                                                                   (наименование и адрес организации,

 _________________________________________________________________

                         должность, фамилия, имя, отчество)

   и представителем фирменного центра по техническому сервису

 _________________________________________________________________

                                       (наименование)

 ________________________________________________________________

                                     (должность, фамилия, имя, отчество)

   в том, что машина холодильная марки________заводской номер___________

   с компрессором______________________________,

   изготовленная                                                                        "___"_______20     г.,

   пущена в эксплуатацию "___"_______20     г. электромехаником

 _________________________________________________________________

                                          (наименование организации,

 _________________________________________________________________

                                                             фамилия, имя, отчество)

   удостоверение на право монтажа и обслуживания торгового холодильного 

  оборудования N____, выданное "___"__________г.

 _________________________________________________________________

                                        (наименование организации)

   и принята на обслуживание механиком   -_________________________________________________________________
                                                      (наименование организации,

________________________________________________________________

                                                                фамилия, имя, отчество)

 удостоверение на право монтажа и обслуживания торгового холодильного 

 оборудования N___, выданное "___"___________г.

_________________________________________________________________

                                                      (наименование организации)


Владелец                                                                       (подпись) Ф.И.О.


Представитель центра                                                 (подпись) Ф.И.О.

         М.П.

                                                            Приложение В.
                                                                     (образец)

    Город (место) приемки изделия_________________________________________

Наименование получателя (организация, предприятие) изделия______________

________________________________________________________________________

Его адрес и отгрузочные реквизиты________________________________________

________________________________________________________________________

"___"_________20    г.

                                             АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

    Настоящий акт составлен______________________________________________

                                                   (представитель получателя, фамилия, должность)

с участием представителей________________________________________________

________________________________________________________________________

(фамилия и должность представителя предприятия-изготовителя или предста-

вителя заинтересованной организации, дата и номер документа о полномочиях

представителей на участие в проверке)

(Телеграмма о вызове представителя предприятия-изготовителя направлена

за N__ от "___"______20      г.)

в том, что при проверке изделия______________________производства________

                                                            (наименование изделия)

________________________________________________________________________

                  (наименование предприятия-изготовителя и его адрес)

заводской номер изделия_______________выявлено следующее:

    1. Условия хранения изделия на складе получателя:

________________________________________________________________________

                      (указать в каких условиях хранится изделие)

    2. Состояние тары и упаковки

________________________________________________________________________

(указать состояние наружной маркировки, дату вскрытия тары, количество

недостающих составных частей, их стоимость, недостатки тары и упаковки)

    3. Изделие установлено

________________________________________________________________________

                       (указать, в каких условиях установлено изделие)

    4. Монтаж изделия

________________________________________________________________________

                   (указать, кто и когда произвел монтаж, качество монтажа)

    5. Состояние изделия и его комплекта поставки

________________________________________________________________________

(указать техническое состояние изделия, электрооборудования, состояние их

защиты и др., заводские номера, дату изготовления)

    6. Перечень отклонений (дефектов):

________________________________________________________________________

    7. Для восстановления изделия необходимо:

 _______________________________________________________________________

    Акт составлен "___"______20     г.

    Подписи:

    (Акт должен быть подписан всеми лицами, участвовавшими в проверке

    качества и комплектации изделия)

    М.П.                                                                                                                    
                         





 








